## 问题质询
贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 714036F4275E4BCE9A68585176CA6C5D | 7CF36384ACDB47E2B9C67CD0596F0181Z257 | 1.“在2-1技术规范书中：6.技术服务及质量要求 中 6.1.5投标方必须在编制施工方案前进行现场踏勘记录，并将现场记录扫描件放置于施工方案中。” 根据上述条款描述招标文件中未提出需要现场踏勘，也未注明踏勘时间及现场踏勘联系人信息。请问是否需要现场踏勘以及请提供踏勘现场时间及联系人信息。 | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 此处提出的“踏勘”为中标人在中标后进行，非投标阶段进行。
2 | 7F82A9B4B1D0462DA59A2B2992F7F9BB | 7CF36384ACDB47E2B9C67CD0596F0181Z257 | 请贵司提供本项目的改造图纸，以供产品选型及优化系统配置。 | 商务 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 该项目中涉及的图纸暂无法提供，投标方可在中标后至招标方现场进行借阅及查看。
3 | 39ADA74517A24E809508ED2F954F1D67 | 7CF36384ACDB47E2B9C67CD0596F0181Z257 | 请贵司明确如现场实施工程量与技术规范书工程量或图纸有差异的情况下，如何进行结算？ | 商务 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 现场实施工程量与技术规范书工程量或图纸有差异的情况下，差异部分按实际工程量进行结算。
4 |  |  | 服务内容：1)消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、稳压泵控制柜更换为采用IP55级控制柜。请提供消防泵、电源详细参数，包括两种泵的数量、额定电压、电流、流量、扬程及品牌等，以满足电气参数、联动逻辑和认证一致性。 | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 现场消火栓泵；额定电压380V、额定频率50Hz、额定功率45KW、水泵额定转速 2900r/min、额定电流85.4A、台数2台、扬程100米 喷淋控制；额定电压380V、额定频率 50Hz、额定功率75KW、水泵额定转速 2900r/min、额定电流139.2A、台数2台、扬程120米 稳压泵；额定功率2.2KW、额定电压 380V、额定电流4.9A、水泵额定转速2840r/min、台数2台、扬程65米.
5 |  |  | 服务内容:2)建筑内消防喷淋头进行改造，改造后喷水覆盖面积符合国家规范要求。需明确原厂房的湿式报警阀、管道压力和流量是否满足改造后的要求，湿式报警阀安装的喷头数量是否超过规范要求；原湿式喷淋系统的支吊架、抗震支架是否需要增设，能否提供建筑底图？原喷淋管道是否无需改动，直接在原来位置更换喷头？吊顶类型是什么？吊顶是否方便拆除和恢复？ | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 仅对喷淋头部分改造，本次改造将原采用隐蔽式洒水喷淋头增加短节管道延伸至吊顶外改为明装下垂型洒水喷淋头。
6 |  |  | 服务内容:3）大于1.2米风管下方增置喷淋保护。 数量6个，是增设6个喷头吗？能否提供包括管道在内的材料清单？ | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 风管上部已设置6个喷淋保护，相应风管下部采用DN25管（每段约2米）延伸至风管中部位置装设喷淋头。
7 |  |  | 服务内容：5)风机入风口与墙体距离过近改造并安装防护网。数量为1项，请具体量化为多少台？是否需要拆除原风机，转移到新的地方在墙体上开孔安装？请具体描述此项改造工作。 | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 改造落地式风机1台、缩短风管距离并移动风机使风机外壳至墙壁或其他设备的距离＞于600mm、无需在墙体上开孔。
8 |  |  | 服务内容：6)风机控制房、大会议室茶水间、设备室增设感烟探测器。数量为1项，请具体量化为多少只？考虑到和火灾报警系统的匹配性，请提供具体品牌，为确认是否满足消防规范的布置数量和范围，能否提供建筑底图？请明确是否有图文显示装置，是否需要在图文显示装置中进行探测器的新增编辑？ | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 增加“营口新山鹰”探测器3只、满足布置数量和范围、需在图文显示装置上编辑。
9 |  |  | 服务内容：8)感烟探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器等消防报警设备增加具体中文地址。涉及修改火灾报警控制盘内置程序的中文注释，请提供产品的品牌，以便确认生产商是否设置权限保护限制，请明确是否有图文显示装置并在其中对应编辑。 | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 火灾自动报警主机品牌为“营口新山鹰”需在图形显示装置上对应编辑中文注释。
10 |  |  | 服务内容：9)气体保护区联动调试后符合国家规范要求。涉及修改灭火控制盘内置程序，请提供产品的品牌，以便确认生产商是否设置权限保护限制。数量为1项，请具体量化为多少台或多少个气体保护区。 | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 气体主机品牌为“营口新山鹰”气体报警控制器5台。
11 |  |  | 服务内容：10）配电箱内放置消防弱电模块进行改造后增加专用消防模块箱 请明确模块箱的材质要求和箱内配置要求。 | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 消防模块箱采用常规金属消防模块箱，本次改造将配电柜内消防弱电模块转移至新增模块箱内。
12 |  |  | 服务内容：12)消防电梯前室送风口处安装送风阀。数量为1项，请具体量化为多少台，请描述具体工作内容，如送风阀的规格型号，是否需要增加敷设报警管线和增设消防模块进行联动，是否需要切割墙体。 | 通用技术 | 标的 | 贵阳局生产指挥控制中心消防设施隐患整治 | 新增电梯前室常闭送风阀1台，需敷设报警管线和消防模块进行联动。新增送风阀替换原百叶口，不需要切割墙体。