## 问题质询
海南电网有限责任公司2025年第二批物资类专项公开询比采购项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书表中2.2供货范围及设备技术规格一览表需求为10kV两柱水平开启式隔离开关，双柱水平旋转式，单接地（GW4），但技术规范书★5.9.1-★5.95及16.附图 1-3要求均为双柱立开式钩棒操作（GW9），与实际需求不符，请明确该项目是需要哪种结构形式，GW4还是GW9？谢谢。 | 专用技术 | 标的 | 户外隔离开关 | 10kV两柱水平开启式隔离开关，双柱水平旋转式，单接地（GW4）。
2 | 需求数量真的只有1根吗 ，如果不是 具体多少根 | 商务 | 标的 | 水泥电杆 | 需求水泥电杆1根，详见技术规范书（专用部分）表2.1“供货范围及设备技术规范一览表”。
3 | 技术规范书《0212025090000070035-万宁110kV》2.1供货需求及供货范围中要求的产品名称是“110kV油浸式电流互感器”，要求配套带三通阀的密度继电器（密度继电器是气体电流互感器才需要的），但2.2标准技术特性参数表中产品结构要求为SF6倒立式，内绝缘介质为SF6气体绝缘。前后对货物需求的描述不一致。请澄清确认： 1.本次招标产品是110kV油浸式电流互感器还是110kVSF6气体电流互感器？ 2.如果本次招标产品为110kVSF6气体电流互感器，那么招标公告3.2专用资格要求“（3）110kV电流互感器的资格预审取35-220kV油浸式电流互感器的结果”是否不合理？应该为取220kVSF6气体电流互感器的资格预审结果。 | 专用技术 | 标的 | 110kV电流互感器 | 1、本次招标产品是110kV油浸式电流互感器。 2、技术规范书中2.1供货需求及供货范围中要求的产品名称是“110kV油浸式电流互感器”，取消“配套带三通阀的密度继电器”。（删除“配套带三通阀的密度继电器,并引下至距地面1.6米）；2.2标准技术特性参数表中产品结构要求为“SF6倒立式”，内绝缘介质为“SF6气体绝缘”，分别改为“油浸正立式”“油纸绝缘”。技术规范书（专用部分）以本次澄清所提供附件1为准。 3、资格预审结果应用不变。
4 | 1.《5_[非结构化技术规范书附件]0212025080000070180-儋州35kV西》表2.2-1 技术参数表 中无50KVA的参数要求，是否按照型号SCB11对应的国标参数提供？ 2.《5_[非结构化技术规范书附件]0212025080000070180-儋州35kV西》表2.3 主要元器件来源一览表、表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单，中绝缘纸板、绝缘纸等为油浸式变压器材料，是否可去除？ | 专用技术 | 标的 | 10kV站用变压器 | 1、按照型号SC(B)11对应的国标参数提供； 2、可去除。
5 | 临高局110kV马袅站10kV德才线汇泽蓝海湾小区配电房成套高压柜更换直流屏项目以下技术疑问，请帮忙澄清回复为谢！ 1、技术规范专用部分的“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”中没有要求降压硅链，而技术规范专用部分的“4.3”提供的直流电源系统图中有降压硅链，二者不一致，请问本项目直流屏是否需要降压硅链？ 2、技术规范专用部分的“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”中没有要求蓄电池，而技术规范专用部分的“4.3”提供的直流电源系统图中有电池组的符号（没容量等参数），二者不一致，请问本项目本次招标的直流屏是否包含蓄电池？如不含，则请提供放电试验回路断路器的额定电流、以及蓄电池电压巡检仪巡检多少只蓄电池等参数要求；如包含蓄电池，则请提供蓄电池容量及单只电池电压等参数要求？ 3、请问本项目本次招标的直流屏内的断路器等元器件是否有品牌要求或是不指定由投标方自行选配国优品牌？ | 专用技术 | 标的 | 直流屏 | 1、本项目直流屏不需要降压硅链； 2、本次采购的直流屏不包含蓄电池，放电试验回路断路器的额定电流为40A；蓄电池电压巡检仪巡检18只蓄电池； 3、无品牌要求，满足技术规范书要求即可。
6 | 需求条目编码：0162025000007230979 1、请贵公司明确：本项目35kV双柱水平开启式隔离开关的地刀操作机构是电动机构还是手动机构？ 2、请贵公司明确：是否需我司提供钢支架？ | 专用技术 | 标的 | 户外隔离开关 | 1、地刀操作机构是电动机构； 2、不需要提供钢支架。
7 | 需求条目编码：0162025000107113331 1、本标段提供的10kV户外隔离开关技术规范书中表2.2供货范围及设备技术规格一览表要求“10kV两柱水平开启式隔离开关GW4-12D/630A/25kA”，而5.2设计与结构要求中“★5.9.4项：隔离开关静触头采用纯铜模压而成,动触头（闸刀）采用纯铜板折边成槽型组造（附图1）；动、静触头采取平面（宽平面）接触方式（附图2）；闸刀两端应装有304不锈钢螺旋弹簧以调整接触压力，闸刀上应装设合闸时即自锁的联锁装置；动、静触头表面均做镀银或焊银处理（附图3），触点镀银厚度不小于20μm。5.9.7项：隔离开关主刀闸采用单相手动分绝缘钩杆操作”，第16项附图均为GW9双柱立开式要求，请贵公司明确：本项目10kV户外隔离开关规格型式是GW4双柱水平旋转式还是GW9双柱立开式？若为GW4双柱水平旋转式，技术规范书中关于GW9双柱立开式内容是否可以响应不适用？ 2、请贵公司明确：本项目是否需我司提供钢支架？ 3、请贵公司明确：本项目10kV户外隔离开关的单位“台”是指三相还是单相？ | 专用技术 | 标的 | 户外隔离开关 | 1、10kV两柱水平开启式隔离开关，双柱水平旋转式，单接地（GW4）。技术规范书中关于GW9双柱立开式内容可以不响应； 2、无需提供钢支架； 3、本项目10kV户外隔离开关的单位“台”是指三相联动。
8 | 1、专用技术规范要求1组隔离开关和1组接地开关，是否可取消接地开关，按隔离开关带接地配置？ | 专用技术 | 标的 | 35kV固定式高压开关柜 | 取消接地开关，按隔离开关带接地配置，配置电动隔离刀闸，柜体尺寸按照宽×深×高(mm)：2020×3400×3700mm，技术规范书（专用部分）以本次澄清所提供附件2为准。
9 | 1. 设备型式:户内还是户外 2. 10kV干式电流互感器， 400-600-800A/5A，3绕组，10P30/0.5S/0.2S,具体容量是多少 | 专用技术 | 标的 | 10kV干式电流互感器 | 1、设备型式:电流互感器户外安装。 2、10kV干式电流互感器， 400-600-800A/5A，3绕组，10P30/0.5S/0.2S，具体容量30VA/30VA/30VA。
10 | 0212025080000070219三亚110kV迎宾输变电新建工程智能蓄电池远程核容装置技术规范书（专用部分），表2.1 货物需求及供货范围一览表，第12项：安全加密模块，请提供此模块具体技术要求，明确功能参数要求。 | 专用技术 | 标的 | 智能蓄电池远程核容装置 | 相关技术要求按技术规范书（通用部分）5.1.1章节要求执行。
11 | 9_[非结构化技术规范书附件]0212025080000070219-三亚110kV中二、设备详细技术要求-2.1 供货需求及供货范围-序号1.2智能蓄电池远程核容装置：带载能力=400A；放电电流=100A；1组蓄电池配置1台，请提供此具体技术要求，明确功能参数要求。 | 专用技术 | 标的 | 智能蓄电池远程核容装置 | 相关技术要求按技术规范书（通用部分）5.3章节要求执行。
12 | 0212025090000070021编号技术规范书要的是不锈钢钢绞线S-1×19-12-1320，采购计划明细要的是铝包钢绞线JLB20A-50 | 通用技术 | 标的 | 铁塔构架高空防坠落装置 | 投标和供货按铝包钢绞线JLB20A-50响应。
13 | 0212025090000070021编号技术规范书要的是不锈钢钢绞线S-1×19-12-1320，采购计划明细要的是铝包钢绞线JLB20A-50，投标和供货按哪个要求来 | 通用技术 | 标的 | 铁塔构架高空防坠落装置 | 投标和供货按铝包钢绞线JLB20A-50响应。
14 | 0212025070000070079临高局110kV马袅站10kV德才线汇泽蓝海湾小区配电房成套高压柜更换（＂摩羯＂台风抢修）技术规范书（专用部分），请明确，表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中：具体配置为1台直流屏的配置，还是2台总共配置 | 专用技术 | 标的 | 直流屏 | 表2.1“供货范围及设备技术规格一览表”后附的具体配置表为1台直流屏的具体配置。
15 | 1.本次招标供货范围10kV SC(B)11干式变压器，50kVA，但10kV站用变压器技术规范书“5_[非结构化技术规范书附件]0212025080000070180-儋州35kV西”中表2.2-1 技术参数表给出的200kVA、400kVA、630kVA、800kVA的损耗值均满足二级能效，型号为SCB14，无SC(B)11-50kVA的空载电流、空载损耗、负载损耗、总损耗、短路阻抗、噪音等技术参数要求。请明确供货物资型号是否为SC(B)11？如按SC(B)11，请提供SC(B)11-50kVA空载电流、空载损耗、负载损耗、总损耗、短路阻抗、噪音等技术参数？ | 专用技术 | 标的 | 10kV站用变压器 | 1、供货物资型号是SC(B)11； 2、SC(B)11-50kVA技术参数按照现行最新国家标准执行。