## 问题质询
广西电网公司2025年第五批省级物资集中谈判采购澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 884D14D875744955A0A0439CBBA7811E | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 问题1、表3.1供货范围序号1.1：新风主机8台，清单制冷量为28KW，图纸是28KW2台，22KW6台，请问以哪个为准？ 问题2、序号1.1新风主机为多联新风机室内机，而其室外机现在还在招标，室内机和室外机要同一品牌才能连接，因此本次招标可能导致设备无法匹配的情况。 问题3、本次招标限价10万，除设备外还要配置风管、电箱、排气扇、风口等，限价过低，无法实现 | *** | 通用技术 | 标包 | 新风系统[新风系统1] | 2025-11-12 09:34:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 答复问题1：新风主机8台，清单制冷量为28KW。 答复问题2：本次招标不对品牌限制，但要求能兼容匹配。 答复问题3：本次概算依据施工图预算。
2 | 39A91B4CB2FA42679C4D8C21665EDE88 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 物资明细标价表第1/2/3/6/7项是否自有瓶，还是连瓶一起购买？ | *** | 商务 | 标的 | 电力标准气体 | 2025-11-12 09:41:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 第6、7项目：连瓶一起购买
3 | 3E29AF0B99864314A8E07DB490D5FAD8 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 10kV电压互感器技术规范书（JSZW-10WFR）/请问产品是否需要配二次电缆，航空插头，熔芯？如需要，请提供详细要求：电缆长度，航空插头规格，熔芯规格。 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV电压互感器 | 2025-11-12 09:54:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.需要配二次电缆，电缆长度20米。2。需要配航空插头，航空插规格见澄清附件。3、不需要熔芯。
4 | AF4D4826B26E45F29146F7C3D0A267FD | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 请问物资明细报价表序号4，10kV两柱水平开启式隔离开关，是否需要配钢支柱？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV干式电流互感器 | 2025-11-12 11:49:05 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要配钢支柱
5 | E5369C1E445449FDB7D41A043200EF78 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 招标文件评分细则中业绩评审在技术，但是模版里业绩要求放在商务部分，且商务文件要求不超过300页，如果我公司将全部业绩的证明材料都放在商务投标文件中，会受到篇幅限制，请问是否可以将业绩项目情况表放商务文件，然后合同证明材料详见技术文件，在技术文件附合同完整支撑材料？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第五批省级物资集中谈判采购 | 2025-11-12 12:46:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 可在商务文件中附表说明业绩情况，并指出相关详细佐证材料在技术文件的具体位置。
6 | ECCB0FCCC8534DA48B6FDE885298B4E9 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 110kV金垌变电站工程（防爆空调）技术规范书5.2技术要求描述是不属于防爆空调，是精密空调的描述，建议取消。 | *** | 专用技术 | 标的 | 防爆空调 | 2025-11-12 14:19:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 按防爆空调技术要求执行，与精密空调相关要求可取消。
7 | 2A047C0EC383454CA54FFA410D741D9C | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 智能除湿装置技术规范书，编号209，2025年南宁供电局变电材料，要求产品为“智能除湿装置”但是形式规格一栏写的是“隔离开关配件，适用于西门子KR22-MM31型隔离开关”，请核实澄清具体需要的产品 | *** | 专用技术 | 标的 | 除湿装置 | 2025-11-12 15:03:00 |  | 已提问 | 正式投标 | 本物资需求是：智能除湿装置，适配用于适用于西门子公司生产的KR22-MM31型隔离开关电动操作机构箱内加装。因机构箱内空间有限，需安装在机构箱门背部，该装置整体厚度不宜超过50mm，供电电源为220V AC，自带排水软管。具备可调节温湿度控制的数显功能。
8 | CEE2DACAAFDB4B4AA1E064D9E91D2CFE | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 通用技术规范书中质量保证期与招标文件合同（十三）开关柜（箱）质量保证期不一致。按招标文件供应商须知9.2“如采购文件正文与技术规范书中的内容有差异，技术参数、技术标准等以技术规范书为准；其他以招标文件正文为准。”，质量保证期是否可按招标文件合同条款为准？ | *** | 商务 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-12 16:23:29 |  | 已提问 | 正式投标 | 质保期以技术规范书条款为准
9 | 845C9AC0E7494E688FCBE4050F2519FD | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 您好我想问一下，技术规范书里的在安全Ⅰ区采购并部署统一密码服务平台所需的服务器密码机1台、用以支撑统一密码服务平台冗余架构。这个冗余架构之前哪家厂商的呢？这个涉及到对接的问题。 | *** | 专用技术 | 标的 | 服务器密码机 | 2025-11-12 16:33:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 服务器密码机为渔翁信息技术股份有限公司
10 | 647BC33D027345ADAF52B2D31CE74B3B | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 广西电网公司2025年第五批省级物资集中谈判采购-防爆空调 110kV甘村送变电工程无技术规范（需求条目编码：0162025000404047819 | *** | 专用技术 | 标的 | 防爆空调 | 2025-11-12 21:20:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 请以招标文件【开标一览表】中明细为准，采购文件附件材料（需求计划汇总表）该采购需求已中止采购。
11 | 2B1D34222F1146208572330C98515172 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 请问投标人为代理商，可否提供授权制造商的销售合同作为业绩？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第五批省级物资集中谈判采购 | 2025-11-12 23:36:51 |  | 已提问 | 正式投标 | 业绩说明详见供应商须知前附表9.2
12 | F09D0D5430B445188B9A715B2729C5CC | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 摄像头参数里面写的是半球，备注写的是球机。 请明确是半球还是球机 | *** | 专用技术 | 标的 | 视频监控系统配件 | 2025-11-13 09:24:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 明确项目需要的是半球
13 | 6F349DC86FD948EBA5009476A91C3B59 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 19_[非结构化技术规范书附件]摄像头技术规范书与20_[非结构化技术规范书附件]摄像头技术规范书中 1.2.1供货范围（广西电网有限责任公司贵港供电局）一、硬件设备 序号1 摄像头 参数里面写的是半球，备注写的是球机。 请采购方明确序号1的摄像头是半球还是球机？ | *** | 专用技术 | 标的 | 视频监控系统配件 | 2025-11-13 09:41:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 明确项目需要的是半球
14 | F28A46FC26D64171B67A3857CDA72682 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 19_[非结构化技术规范书附件]摄像头技术规范书与20_[非结构化技术规范书附件]摄像头技术规范书中 1.2.1供货范围（广西电网有限责任公司贵港供电局）一、硬件设备 序号2 摄像头 参数里面写的是半球，备注写的是抢机。 请采购方明确序号2的摄像头是半球还是抢机？ | *** | 专用技术 | 标的 | 视频监控系统配件 | 2025-11-13 09:41:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 明确项目需要的是抢机
15 | 2B62DC6482274BB7BB6C47F2AC31CC5D | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 标的12：监控台，技术规范书“3_[非结构化技术规范书附件]贺州地调调度自动化机房机柜及监控室值班台加装（监控台）”中2.项目概况及3.技术要求存在以下问题： 疑问三： 2.项目概况 值班台成套设备需求明细表中序号1 监控台的规格：（1）每席配置用于支撑27英寸显示器的可横向移动、可伸缩旋转的支臂至少2个。每席值班台长度不小于1300mm，不超过1600mm，台面深度不小于800mm，不超过950mm，台面高度不小于750mm。每排值班台由3个席位一体化组成（6个席位分两排），每排具体尺寸以4300mm*900mm*750mm为宜。 3.技术要求 3.2 值班台的配置需求及技术要求 3.2.3值班台的框架结构要求 1）主体框架 值班台深度范围为1000-1050可提供足够的腿部空间(450mm)。内部架构可以满足用户承载及放置不同设备的各种需求。 值班台深度参数前后不一致，请明确值班台参数以哪个参数为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 监控台 | 2025-11-13 09:57:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 深度以900mm为准
16 | 34E7AD74826C404CA1E558ABD0CA726A | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 标的12：监控台，技术规范书“3_[非结构化技术规范书附件]贺州地调调度自动化机房机柜及监控室值班台加装（监控台）”中2.项目概况及3.技术要求存在以下问题： 疑问二： 2.项目概况 值班台成套设备需求明细表中序号1 监控台的规格：（3）每个席位配置2个双层挂墙式液压显示器支臂，稳定支撑显示器。 3.技术要求 3.2 值班台的配置需求及技术要求 3.2.1 ★配置需求：5）每个席位背墙采用钢制结构，高度不小于150mm，并配置4个双层支臂； 显示器支臂参数前后不一致，请明确显示器支臂数量为2个还是4个？ | *** | 专用技术 | 标的 | 监控台 | 2025-11-13 09:57:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 4个
17 | 663BFDB31E4240428311E34562F205E3 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 标的12：监控台，技术规范书“3_[非结构化技术规范书附件]贺州地调调度自动化机房机柜及监控室值班台加装（监控台）”中2.项目概况及3.技术要求存在以下问题： 疑问一： 2.项目概况 值班台成套设备需求明细表中序号1 监控台的规格：（1）每席配置用于支撑27英寸显示器的可横向移动、可伸缩旋转的支臂至少2个。每席值班台长度不小于1300mm，不超过1600mm，台面深度不小于800mm，不超过950mm，台面高度不小于750mm。每排值班台由3个席位一体化组成（6个席位分两排），每排具体尺寸以4300mm*900mm*750mm为宜。 请问每排具体尺寸4300mm*900mm*750mm是否必须完全满足响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 监控台 | 2025-11-13 09:57:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 满足前文“每席值班台长度不小于1300mm，不超过1600mm，台面深度不小于800mm，不超过950mm，台面高度不小于750mm。每排值班台由3个席位一体化组成（6个席位分两排）”尺寸要求均可。
18 | 7C3F2C5C78694BDCB49752294AB5FB2A | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 详见附件 | *** | 专用技术 | 标的 | 电源设备配件 | 2025-11-13 10:14:29 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见澄清附件。
19 | B6FDF7D95C2943329E51EE73CD89B4CF | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 第11项至16项，这6种规格的60米带电作业用绝缘绳，技术规范书中2.1.2供货范围一览表中要求材料蚕丝绝缘绳，5.1材料要求：聚已内酰胺（锦纶6）合成纤维为原材料。请澄清确认一下带电作业用绝缘绳原材料是蚕丝吗， | *** | 专用技术 | 标的 | 输电带电作业工具 | 2025-11-13 13:32:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 回复：5.1材料要求：防潮型绝缘蚕丝绳。
20 | 03720F9475E24FD7867582B9DF593122 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 标的：高压计量故障分析仪、用电检查仪、反窃电终端 技术评分细则第9条“送样检测报告、试验报告、相关证照”中表述： 优（9-10分）：送样检测报告齐备且无不合格项，第三方试验报告、相关证照齐备。 请问我们是需要将标的产品送至南方电网指定要求单位进行检测出具第三方报告，还是说只需找具备资质的第三方单位送检，提供完整送样流程、第三方报告和检测单位资质等就可以？ | *** | 专用技术 | 标的 | 高压计量故障分析仪 | 2025-11-13 15:10:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 具备资质的第三方单位送检，提供完整送样流程、第三方报告和检测单位资质等即可
21 | E49E3B06F537432A81ED45A2DD97ED27 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 35kv干式电流互感器：请明确此次招标干式电流互感器产品型式为浇注干式还是绕包干式？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 2025-11-13 16:40:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 全部采用浇注干式。
22 | BD1C001F18BE467596B3170FE52E099C | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 0212025090000041307-110kV凤岭送变电工程（防爆空调）技术规范书-4.设备主要部件技术要求-电气性能要求符合IEC标准，建议修改为符合GB标准 | *** | 专用技术 | 标的 | 防爆空调 | 2025-11-13 16:58:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 修改为符合GB标准
23 | 808A3B5B6FC84E258AC95B107D4C472C | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 接地开关是否采用电动操作 | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-13 17:01:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 采用手动、电动
24 | C52D60ECE5324D0B90396364F185FA55 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 开关柜是否需要配备局放，测温，弧光、开关柜面板操控装置、可视化等智能化柜要求，规范书没有具体描述，请确认 | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-13 17:01:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要配置
25 | 94DCF0C9BEE542198BBF1B0C742BA6BE | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 高压一次接线图里有保护，而专用技术规范里没有保护，请确认是否需要配置保护，如需配置，请提供保护技术规范要求 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-13 17:01:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 需要配置保护 1、电源进线柜进线柜保护方式：过流、速断、零序、失压 2、1号2号3号4号配变馈线柜保护方式：过流、速断、零序、温度 3、联络柜保护方式：过流、速断、零序
26 | 1CE1B2256EFF441A8559C3D3F4F4F917 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 技术规范书（专用部分）2.1供货范围里配置1台故障指示器；但图纸未标注配置，请确认是否配置。 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-13 17:01:48 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要配置
27 | 8E3189C13E494A1AAC9888893FA32364 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 高压一次接线图中有100AH DC220V 直流屏柜是否需要配置 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-13 17:02:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 需要配置
28 | 723AEAC5F3B64E36AD06ACF0462B6528 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 备品备件、专用工具是否需要配置，请提供数量 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-13 17:02:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 按正常要求配置
29 | 77C2604CCFF847B2BFD33D6AD3E8204C | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 计量柜中的计量CT PT是否需要提供 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-13 17:02:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 供电局提供
30 | D9C4B7809EA34CF49E7C1E8F0F015153 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 柳广铁路盘石牵引站110kV外部供电工程，两个技术规范书同名，物资不同。建议区分。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电能质量监测装置 | 2025-11-13 17:02:29 |  | 已提问 | 正式投标 | 柳广铁路盘石牵引站110kV外部供电工程，采购的是同一个工程不同使用地点的物资，技术规范书专用部分命名已经区分使用的变电站，如电能质量监测装置技术规范书 (专用部分) (柳广铁路盘石牵引站110千伏外部供电工程）220kV瑞雪站侧、电能质量监测装置技术规范书 (专用部分) (柳广铁路盘石牵引站110千伏外部供电工程）110kV彩旺站侧
31 | 5D352CB710374D0597FCCFAF12A083A1 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 特殊劳保用品中采购需求计划汇总表中物资名称只有SF6防护服缺少防蜂服和反光背心的明细表，金额和招标文件的标包金额对不上。麻烦请提供完整的计划明细表。 | *** | 商务 | 标的 | 特殊劳保用品 | 2025-11-13 17:14:42 |  | 已提问 | 正式投标 | 申报及采购的只需SF6防护服，请按物资需求及技术规范书要求进行报价及供货
32 | DBFEFD9083F9476D93B5C437350D792C | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 澄清问题详见附件 | *** | 专用技术 | 标的 | 开关柜配件 | 2025-11-13 18:32:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见澄清附件。
33 | 704EB38880D543A08D159DB425F19D0C | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 澄清问题详见附件 | *** | 专用技术 | 标的 | 断路器配件 | 2025-11-13 18:32:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见澄清附件。
34 | 6BED01CE161E4ED0BCF40E3BE9EC0791 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 贺州供电局-贺州地调调度自动化机房机柜及监控室值班台加装（双电源列头柜）-0162025000104146765-请明确列头柜的物理尺寸。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电源柜 | 2025-11-13 18:36:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 宽为800mm，深为1000mm，高≤2260mm,
35 | F3695417502A49DC982F5F478B7E8DA6 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 贺州供电局-贺州地调调度自动化机房机柜及监控室值班台加装（OS2主站标准机柜）-0162025000104146764-请明确每个机柜所配置的PDU数量及具体插孔位数、技术功能要求。是否只供货，不用含PDU的电源线及施工布线。 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站标准机柜 | 2025-11-13 18:36:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 含PDU的电源线，不含施工布线。
36 | DEB496F4BFAD447AB07A04329F34452E | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 0212025090000040505 2025年钦州网区（变电二所）一次及运行生产材料项目 规范中3.1.5 安装地点： 户外 3.3技术参数（参考图片）：铭牌中的型号是户内 请问实际需求是户外还是户内？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 2025-11-14 09:02:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 实际需求为户内式，35kV开关柜内使用
37 | 1E8DB442E92D4C2E9788B4E903CD87A6 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 需求条目编码:0162025000504032008 1、广西桂林供电局-220kV凯歌变电站扩建工程-0162025000504032008-本包提供了两个版本的通用技术规范，其中“2024版V1.0”的通用技术规范中有双确认要求，而专用技术规范表2.2标准技术特性参数表中1.6隔离开关双确认为“无配置”，请招标方明确：本工程是否需含隔离开关双确认？若需，是微动开关方案还是磁感应传感器方案？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点接地隔离开关 | 2025-11-14 09:43:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 220kV凯歌变电站扩建工程35kV中性点接地隔离开关不需要配置双确认。
38 | 51662575D6FB4E8AACF5E0B92259A183 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 需求条目编码:0162025000104146018 1、广西贺州供电局-110kV静州送变电(韦恩云数据中心业扩配套)工程-0162025000104146018-本包提供了两个版本的通用技术规范，其中“2024版V1.0”的通用技术规范中有双确认要求，请招标方明确：本工程是否需含隔离开关双确认？若需，是微动开关方案还是磁感应传感器方案？ 2、广西贺州供电局-110kV静州送变电(韦恩云数据中心业扩配套)工程-0162025000104146018-请招标方明确：本工程是否需我司提供钢支架？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点接地隔离开关 | 2025-11-14 09:43:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、不需含隔离开关双确认 2、不需提供钢支架
39 | 3973E8EE7E654F299E0AC2762305EA65 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 需求条目编码:0162025000004163183 1、广西电网建设分公司一500kV桂北输变电工程-0162025000004163183-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“气体密度仪等全部指示仪表均配置数字化远传表计，需配置足够数量的汇集终端和IED。”，请招标方明确： （1）、本工程否需我司配置IED、集线器、线缆、辅材等？若需，请明确各设备具体数量，并请明确是否需提供到后台的线缆辅材？若需，请明确具体规格及长度。 （2）、是否需我司单独提供IED监测柜？若需，要几台？ （3）、若需IED装置等，IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kVSF6罐式断路器 | 2025-11-14 09:43:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、本工程需厂家配置IED 1台、集线器2个，线缆（IED及集线器电源、数字化表计通信等）长度约500米，辅材（光纤熔接盒4个、扎带）。需要提供到后台的线缆辅材，采用4芯多模铠装光缆，长度约为300米。（线缆、光缆准确长度需中标厂家现场复测后确定，合同价格不做调整）。 2、需要单独提供IED监测柜，配置1台 3、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责敷设，厂家需提供清册给设计院，现场指导施工。
40 | DC5B930876C441F8BC87AD3A73E4B60A | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 物资明细表第9.10.开关柜配件额定容量是多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | 开关柜配件 | 2025-11-14 10:13:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 额定容量输出：30（VA)
41 | 57D8464E85AD42708E3C7EA6A22BA9A0 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | [非结构化技术规范书附件]03-35kV两柱水平开启式隔离开关技术规范书,请明确隔离开关是否需要配置钢支架。 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV中性点接地隔离开关 | 2025-11-14 10:29:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 220kV凯歌变电站扩建工程35kV中性点接地隔离开关需要配置钢支架。
42 | C57BCD26FB2241C1BB30C05F144568E4 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 南网系统当地服务供应商的业绩算业绩吗 | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第五批省级物资集中谈判采购 | 2025-11-14 10:57:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 业绩说明详见供应商须知前附表9.2及具体标的评分办法
43 | 30C5CF8C474B4726AD4C06D9477082B2 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 问题一：标的名称：耦合电容器（序号72） 1.技术规范书条目3.5允许工频过电压时间：在1.2×252kV（即额定电压因数为1.2）下可以连续运行；在1.5×252kV（即额定电压因数为1.5）下允许30s。 问题：标黄部分过电压按照标准应该是1.2×220/√3kV，是否可以按照标准1.2×220/√3执行？ 2.技术规范条目3.18.3耦合电容器应具有良好的密封性能，密封件宜选用丙烯酸脂材料,应为双密封结构,密封件不得外露,不允许有渗漏油。 问题：我司密封件材料为氟硅橡胶，单密封，同样能满足良好的密封性能要求，这种材料密封圈性能更好，我司设计方案是否可以替换技术规范要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 变压器配件 | 2025-11-14 11:43:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、可以按照标准1.2×220/√3kV执行； 2、密封件宜选用丙烯酸脂材料,应为双密封结构,密封件不得外露,不允许有渗漏油；如使用其他材料及结构需要提供比原材料及结构更优质的支撑证明材料。
44 | 8441A0695BE4481E923C88C221D22AB6 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 低压调压器（电子式）的技术规范书不完整：380V三相低压调压器的技术规范仅有“专用部分”，无对应的“通用部分”。请问是否会补充380V三相低压调压器规范书（通用部分）？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压调压器（电子式） | 2025-11-14 13:44:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 重新补充更新通用部分的技术规范书，详见澄清附件
45 | C6090A3A10074907B750A2ECDB322EAD | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 主变进线柜 馈线柜 出线柜中备品备件是否需要提供，如需提供，请给出数量 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2025-11-14 14:25:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要
46 | FC2535E8FAEC4761BAD8090A1D2C6FB2 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 馈线柜 主变进线柜 出线柜中主要元器件不含保护，是否需要配置保护 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2025-11-14 14:26:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要
47 | 421DE6C764C04E72AC95972D766F7726 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 钦州供电局-项目名称：35kV康熙岭变电站改造工程、35kV乐民站#1主变增容改造工程、35kV青塘站#1主变增容改造工程、35kV大江口站#1主变增容改造工程-需求条目编码：0162025000204063163、0162025000204064014、0162025000204064016、0162025000204064052-物资名称为：35KV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器，100kVA，6.5%，海拔1000m，III级防污，技术规范书无对应100kVA容量技术参数要求。请确认此项目工程35KV油浸式变压器100kVA的绝缘系统耐热等级、高压分接范围、额定电流、空载损耗、负载损耗、总损耗、空载电流、噪声水平（声功率级/声压级）等技术参数要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 2025-11-14 14:42:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 绝缘系统耐热等级 A 级、高压分接范围± 5% 或 ± 2×2.5%、额定电流1.65 A、空载损耗≤ 150 W、负载损耗≤ 1800 W、总损耗≤ 1950 W、空载电流≤ 1 %、噪声水平≤ 50 dB(A)
48 | B3BBCCD427EB4861A0C23936D5C188F2 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | “回路电阻测试钳”技术规范书中未标明是否配线，想问是否需要，需要的话是要几米长的 | *** | 专用技术 | 标的 | 生产工器具 | 2025-11-14 16:15:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要配线
49 | 023ABFA2D8CD4A909677E6FF265F7BF0 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 1、图请问报价是否需配置微机保护装置？ 2、请问断路器是否需采用电动底盘车？ 3、请问接地开关是否需采用电动操作？ 4、是否需要按"表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单"中的备品备件，数量为1进行报价？ 5、物资名称：10kV移开式高压开关柜（配），进线柜（配3CT），630A：图纸3只电流互感器参数为200/5 0.5/10P10级，按技术规范供货一览表是200/5，0.5/10P15级，请确认？ 6、一次图纸有直流屏100AH，DC220V，是否需要包含，报在哪个物资名称。 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-14 16:19:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、需配置微机保护装置 2、不需要采用 3、是需采用手动、电动操作 4、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单"中的备品备件中的运载小车（不含断路器）按照2台报价；接地手车按照1台报价；其他均不需要报价。 5、按照参数为200/5 0.5/10P10级 6、不包含
50 | DFBC4A885FDD4EAEBB699DF75424B0C6 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 1、是否需要按"表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单"中的备品备件，数量为1进行报价？ 2、35kV移开式高压开关柜，出线柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s，项目名称为：35kV长美～金桥线路工程，供货一览表为“2组1250A隔离开关，上下隔离开关配接地开关：1250A，31.5kA（4s），GN27-40.5”，是否为35kV固定式？是否有提供图纸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2025-11-14 16:20:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、不需要按照按"表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单"中的备品备件，数量为1进行报价，供货清单需要按照表2.1供货，同时表2.1需要增加2台35kV线路PT，含2个抽头，57.7V/100V； 2、本期采购的是35kV移开式高压开关柜，不用提供图纸，后期设计对接厂家
51 | 8A058D8D6B5E468FBBD640596A48A9EA | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 请提供35kV长美～金桥线路工程参考图纸 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2025-11-14 17:38:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见澄清附件。
52 | 0EE1ACE311BE4E11A63F911D652A54E7 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | "附录B 10kV移开式开关柜技术规范书审核表单,表格中的投标人响应值已填写相关内容，部分要求与招标条款要求不一致；如5.3.1.3招标条款要求：出厂时灭弧室真空度不得大于1.33×10-4Pa。投标人响应值为：真空灭弧室真空度：1.33×10-5Pa；5.3.1.7招标条款要求：真空断路器合闸弹跳时间不大于2ms。投标人响应值为：弹跳时间：1.2ms。 文件中写出的投标人响应值与招标要求条款不一致，表格中的投标人响应值是否可按招标要求条款为准进行响应？" | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-14 18:03:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 5.3.1.3以招标条款要求为准；5.3.1.7可按投标人响应值配置。
53 | AE0DA613B26A4D25A4D24EBC75F69438 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 关于“销售业绩”评分项，现提澄清两点：1. 请明确评分排名依据（如按合同总金额或项目数量）。2. 该业绩评分要求位于技术部分，其详细证明材料（合同、发票等）能否统一置于技术部分，在商务部分只保留业绩汇总表？ | *** | 通用技术 | 标的 | 低压调压器（电子式） | 2025-11-14 18:37:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按评标办法要求提供相关证明材料 2.可以，备注说明清楚即可
54 | B720AAC83AB54131B6C637C028C71864 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 35kV长美~金桥线路工程，专用技术规范2.1供货范围，35kV移开式高压开关柜，出线柜， 2组1250A隔离开关，上下隔离开关配接地开关：1250A，31.5kA（4s），GN27-40.5 移开柜没有隔离开关，请明确？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2025-11-15 09:30:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 按专用技术规范2.1供货范围：35kV移开式高压开关柜，出线柜， 不用配置隔离开关，需配置隔离手车，线路侧需配置1把接地开关：1250A，31.5kA（4s），GN27-40.5
55 | 6DBE171FB6724DF599E161FC9174EA32 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 35kV长美~金桥线路工程，35kV移开式高压开关柜，出线柜没有一次图，请提供相关的一次图纸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2025-11-15 09:30:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见澄清附件。
56 | 812FA88395384CDC965BB7D8BD3292ED | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 按通用规范书:"5.2.9 ~~经过绝缘处理的母线及分支引线，要求其（绝缘层表面）对地或相间的绝缘距离均不小于300毫米"。按本项目要求，1400mm宽的柜体，配60宽的母排，刚好能做到（导体）对地或相间的绝缘距离均为300毫米，且接地开关操作轴除外(可加SMC管)。无法做到绝缘层(厚度约2.5~3.5mm)表面的距离不小于3000mm，是否可以加相间绝缘板？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV移开式高压开关柜 | 2025-11-15 10:22:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 不可以加相间绝缘板。如无法通过技术方案解决对地或相间的绝缘距离大于300毫米，可以在生产是与设计对接后，适当增加设备宽度。以满足对地或相间的绝缘距离大于300毫米要求。
57 | 16E2F2FD689041358AE6604AFA097678 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 图纸、协议高压电流互感器都没有容量，请问下容量要按多大，请明确？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-15 10:24:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见10kV移开式高压开关柜一次接线图中的主要电气原件的电流互感器容量规格
58 | 5590D05B70554BA4BA0FDDF06451558F | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 计量柜高压电流互感器、高压电压互感器，是否需要报价，还是供电局提供，请明确？如需报价高压电流互感器、高压电压互感器各要按多大容量？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-15 10:24:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 供电局提供
59 | 95278BF64A144FD4B476B19D2908CADD | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 图纸有智能综合继电保护装置，请问是否需要报价还是客户提供，请明确？如需报价是否有指定厂家？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网移开式开关柜 | 2025-11-15 10:24:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 需要配置及报价，无指定厂家
60 | 8729F110C2FD4F4EA2C09F9E17144117 | 46CD24457FED4B40A634E5ED55F00DE4Z25A | 温度显示器技术规范书：0212025090000040658、0212025090000040657、0212025090000040660，原型号为品牌Messko，此品牌为进口产品，技术规范书中参考的产品图片国产产品型号“ZDTM- 型数字温度显示器”是否确定能替代原产品。如若不能，原进口型号产品价格是国产产品的数倍，是否能增加产品预算！ | *** | 专用技术 | 标的 | 变压器配件 | 2025-11-15 17:41:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 可替代。满足技术规范书参数要求即可。