## 问题质询
广东电网公司2025年电化学储能系统专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
16 | 问题1、技术规范书（通用部分）中第6.1条技术参数要求中要求“装置可移动使用”，结合表6.1-配网分布式电化学储能系统（移动式60kW/120kWh）主要技术参数中对“外形尺寸、最大倾覆角度、最大爬坡度、最高车速”等参数的规定，是否可以认为此装置运行时平放在地面运行，移动时装载在车上进行运输？ | 专用技术 | 标的 | 台区移动式电化学储能系统 | 否，要求装置具备自主可移动性，并拥有短程行进与位置调节的能力，以适应部分台区问题所处空间狭窄的情况。装置需能够自主移动，深入问题现场，实现第一时间的故障定位与处理。
17 | 这个标段里面的包1 模组组合式配网分布式储能装置 的技术规范不明确。有下列问题： 1、10/0.4kV主变的容量≥2150kVA，本项目是需要将固定式储能系统（PCS≥500kV）和移动式储能系统（PCS≥60kV）均接入到主变的低压侧（0.4KV）？ 2、移动式储能的60KW-PCS可带三相不平衡负载（PCS采用三相四线）；对于固定式储能的500kW-PCS也有类似要求？500kW-PCS可采用三相三线（其后端不直接带负载）？ | 专用技术 | 标的 | 10kV线路侧电化学储能系统 | 1.所有装置均需接入主变压器低压侧。 2.移动式应具备三相不平衡治理功能，固定式不需要。