中国南方电网有限责任公司 交流不间断电源系统（UPS）标准技术标书

11111/T ××××—××××


[image: image1.wmf]W


UPS不间断电源技术规范书
项目：2025年钦州网区（变电二所）一次及运行生产材料项目

广西电网有限责任公司钦州供电局

2025年11月

知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights 

Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

目  录
目录
11 总则


12 工作范围


12.1 工程概况


12.2 范围和界限


12.3 服务范围


23 应遵循的主要标准


34 使用条件


34.1 正常使用条件


44.2 特殊使用条件


45 技术要求


45.1 技术参数


45.2 设计结构与原材料要求


65.3 制造工艺要求


75.4 质量追溯


75.5 功能要求


96 试验


96.1 试验分类


96.2 型式试验


106.3 特殊试验


106.4 例行试验


107 产品对环境的影响


108 技术文件要求


108.1一般要求


108.2 投标方在投标阶段提交的UPS系统资料及说明


118.3 其他文件资料


118.4 设计联络


119 标识、包装、储存、运输、安装及质量保证


119.1 标识


119.2 包装


129.3 储存与运输


129.4 安装指导


129.5 质量保证


1310、供货范围




1 总则
1.1  本技术规范书适用于中国南方电网公司采购变电站UPS不间断电源，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
2 工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。
2.2 范围和界限

1）本规范书适应于中国南方电网公司所属变电站交流不间断电源（UPS）的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的变电站交流不间断电源（UPS）。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

3）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

4）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
3 应遵循的主要标准
除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。
4 使用条件
4.1 正常使用条件
4.1.1 海拔高度：≤1000m

4.1.2 环境温度

最高温度：+40℃

最热月平均温度：+30℃

最高年平均温度：+20℃

最低气温：-25℃（户外）、-10℃（户内）
4.1.3 太阳辐射强度：0.1W/cm2
4.1.4 耐地震能力

地震烈度8度：

              地面水平加速度3m/s2
              地面垂直加速度1.5m/s2
共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。设备本体水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。
4.1.5湿度

日平均相对湿度不大于95％，月平均相对湿度不大于90％，无凝露。
4.1.6 污秽等级

对于d级以下污秽等级的地区统一按d级防污选取设备的爬电比距。d级污秽地区及以上污秽等级的地区统一按e级防污选取设备的爬电比距。

4.1.7 风速

≤35m/s（离地面10m高处、10分钟平均最大值）。 

4.1.8 覆冰厚度：20mm
4.2 特殊使用条件

UPS系统可以在不同于4.1中规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应当在下述特殊使用条件的规定选取。

特殊使用条件按如下规定。

4.2.1 湿热型环境条件

最高温度：+45℃

最高月平均温度：+40℃

年平均温度：25℃

最低平均温度：-10℃（户外）

空气相对湿度100%时的最高温度：25℃

有凝露、有结冰和结霜、有有害生物。

4.2.2 地震烈度

地震烈度9度地区：

地面水平加速度4m/s2
地面垂直加速度2m/s2
5 技术要求
5.1 技术参数
5.1.1 输入频率：50Hz±2%
5.1.2 交流输入电压：AC323V～AC456V（AC187V～AC264V）
5.1.3 直流电压输入：
a) 额定电压：380V；
b) 允许偏差：-15%～+15%。
5.2 设计结构与原材料要求
5.2.1 变电站交流不间断电源（UPS）的组成：
    UPS电源由整流器、逆变器、静态旁路切换开关、输入/输出隔离变压器、旁路输入隔离变压器（可选）、监控单元、内置防雷器、防反充电二极管、与外系统的通信接口等组成。
5.2.5 技术性能参数表：
	序号
	项    目
	要    求

	1
	交流/直流电源输入

	1.1
	交流输入电压
	AC323V~AC456V（AC187V~AC264V）

	1.2
	输入频率
	50Hz (允许偏差：-2%～+2%)

	1.3
	输入功率因数
	≥0.9（三相）；≥0.7（单相）

	1.4
	各次谐波电流含有率
	均不应超过30%

	1.5
	直流输入电压
	额定电压：380V/220V / 110V

(允许偏差：-15%～+15%)

	2
	旁路电源输入

	2.1
	旁路输入
	AC380V(允许偏差：-10%～+10%)

	2.2
	输入频率
	50Hz (允许偏差：-2%～+2%)

	2.3
	旁路过载能力
	135%额定电流以下可长期过载

	2.4
	短路能力
	200%额定电流的瞬间冲击

	3
	交流电源输出

	3.1
	输出电压瞬变（负载阶跃变化: 0到100%和100%到0）
	AC380(220V)V±10%

	3.2
	输出电压瞬变响应恢复时间
	≤10ms

	3.3
	输出频率
	≤50Hz±1Hz（跟踪旁路输入）；

≤50Hz±0.2Hz（断开旁路输入）

	3.4
	输出功率因数
	≥0.8

	3.5
	切换蓄电池组供电时间
	0ms

	3.6
	切换旁路时间
	<4ms

	3.7
	同步精度
	≤±2%

	3.8
	电压不平衡度（适用于三相输出UPS）
	≤5%

	3.9
	电压相位偏差（适用于三相输出UPS）
	≤±3°

	3.10
	输出过载能力
	105% ~125%的额定负载10 分钟；

125%~150%的额定负载1分钟

	3.11
	反灌纹波电压有效值系数
	≤0.5%

	3.12
	输出电压的失真度（THDU）
	≤3% (线性负载) 

	3.13
	稳压精度
	≤AC380（220V） ±3%

	4
	系统特性

	4.1
	交流输入逆变输出效率
	5kVA以上：逆变输出效率≥80%；

5kVA及以下：逆变输出效率≥75%

	4.2
	直流输入逆变输出效率
	5kVA以上：输入输出效率≥85%；
5kVA及以下：输入输出效率≥80%

	4.3
	噪声

	正常运行时，自冷式设备的噪声不应大于55 dB(A声级)。风冷式设备的噪声在额定负载的50％及以下时不应大于60 dB(A声级)、额定负载时不应大于65 dB(A声级)。

	4.4
	输入/输出绝缘电阻
	用绝缘电阻测试仪（1000V档）分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻，应＞10M
[image: image2.png]


。

	4.5
	绝缘强度
	UPS电源输入端、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1min漏电流应少于10mA或2800V直流电压1min漏电电流应少于1mA，无击穿，无飞弧。

	4.6
	对地漏电流
	UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA。如大于3.5mA，应贴警告标示牌。

	4.7
	UPS电源的使用年限
	≥12年


5.3 制造工艺要求
5.3.1 对结构的要求
5.3.1.1 所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。
5.3.1.2 所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。
5.3.1.3 制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。
5.3.2 涂漆和防锈
5.3.2.1 除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。
5.3.2.2 所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。
5.3.2.3 屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。
5.3.2.4 屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。
5.3.3 铭牌
屏柜的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

铭牌上至少应标明以下内容：

（1）设备名称。

（2）型号。

（3）技术参数：UPS电源容量（kVA）、额定输入电压/电流（V/A）、额定输出电压/电流（V/A）、直流标称电压（V）。

（4）质量（kg）。

（5）出厂编号。

（6）制造年月。

（7）制造厂名。

5.4 质量追溯
产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。
5.5 功能要求

5.5.1  UPS电源系统配置原则
5.5.1.1 UPS电源容量配置原则：
(1) 每台UPS输出额定功率应不小于1.2倍全部负载额定功率的总和。

(2) UPS 电源容量应满足最大功率负载的起动电流需求。

(3) UPS 电源容量（Sn）与输出额定功率（Pn）关系为：Pn(kW)=0.8Sn(kVA)，UPS电源容量配置：500kV、220kV、110kV变电站每台UPS电源容量可分别按10kVA、5kVA、3kVA对应选取。

5.5.1.2  逆变器核心器件组装成模块化结构装置，可独自取出检修。
5.5.2.3 5kVA以上UPS电源系统应采用三相交流电源输入，单相或三相交流电源输出接线方式；5kVA UPS电源系统宜采用三相交流电源输入，单相交流电源输出接线方式；5kVA以下UPS电源系统应采用单相交流电源输入，单相交流电源输出接线方式。

5.5.3  UPS电源的功能要求
5.5.3.1.1  当交流输入电源正常时，交流输入电源经整流器由交流变成直流，再经逆变器由直流变成交流输出到负载。
5.5.3.1.2  当交流输入电源故障时，UPS电源由交流输入电源供电切换至由直流系统经逆变器供电，切换时间应为0ms；当交流输入电源恢复正常后，UPS电源自动由直流系统供电切换至由交流输入电源供电，切换时间应为0ms。
5.5.3.1.3  当UPS电源过载、逆变器故障、交/直流电源输入回路同时故障时，通过UPS电源旁路静态切换开关自动切换至交流旁路输入电源供电，切换时间应小于4ms；当电源故障恢复后，UPS电源自动切换至逆变输出供电，切换时间应小于4ms。
5.5.3.2  启动功能
5.5.3.2.1  在没有交流输入的情况下，UPS电源具备可由蓄电池组启动，负载可由蓄电池组通过逆变器供电功能。

5.5.3.2.2  在UPS电源启动时，整流器应具备软启动功能。

5.5.3.3.3  显示和存储功能：
(1) 面板具有中文显示功能。
(2) 能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。
(3) 能以模拟盘方式显示UPS电源的不同工作状态。
(4) 能查询保护定值、开关量记录和告警记录，开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200条。
5.5.3.3.4  测量功能：
模拟量包括：交流输入线（相）电压、相电流；交流旁路输入线（相）电压和相电流；交流输出线（相）电压、相电流；交流输入、输出和旁路频率；直流输入电压、直流输入电流、交流输出负载率等。

开关量包括：交流输入开关分合状态、 旁路输入开关分合状态、直流输入开关分合状态、交流输出开关分合状态、母线联络开关分合状态、馈线开关分合状态、UPS 运行模式（例如交流输入逆变输出、直流输入逆变输出、旁路输出、维修旁路输出等）。
5.5.3.3.5  告警功能：
交流输入/输出电压超限告警、交流输入中断告警、交流输入频率超限告警、直流输入电压高/低告警、整流器关闭告警(可选)、逆变器关闭告警、旁路供电告警、交流输入断路器跳闸告警、交流旁路输入断路器跳闸告警、交流输出断路器跳闸告警、直流输入断路器跳闸告警、交流馈线开关跳闸告警、母线联络开关变位、 UPS故障、监控单元故障等。同时逆变器故障本体有独立硬节点引入端子排，与监控器发出的的逆变器关闭告警并接。告警或故障时，监控单元应能发出声光报警，并应以硬接点形式和通讯口输出，宜保留不小于6个硬接点输出。当监控装置失压、故障时，能提供硬接点发装置故障/异常报警信号。接点容量DC110V（DC220V）/2A，并引入端子排。

5.5.3.3.6  通信功能：监控单元至少应有1个RS485和2个以太网通讯接口，通信规约应采用IEC61870-5-103、MODBUS或IEC61850通信规约（其中采用IEC61850通信规约建设的变电站，监控单元应采用IEC61850通信规约），并具备与监控系统通信能力。
5.5.3.4  保护功能：交流输出短路保护、交流输出过载保护、整流器/逆变器/静态旁路开关等过温度保护、直流电压低保护、交流输入缺相保护、交流输入过/欠压保护、以及交流输出过/欠压保护。具有紧急关机保护功能。

5.5.3.5时钟同步功能：采用 IRIG-B CDC) 码进行时钟校正，同步误差不超过1 ms。
5.5.4  旁路稳压器的功能要求
5.5.4.1  旁路稳压器的容量应满足135%额定负载持续工作的能力，并能承受瞬间200%过载。
5.5.4.2  旁路稳压器交流输入范围AC380V±15%。
5.5.4.3  具有过压、欠压、和短路自动保护功能。
5.5.4.4  稳压后输出电压范围为AC380V±5%。
5.5.5  装置所用核心元器件
投标方应提供UPS装置所使用的核心元器件清单（材料需加盖公章），清单应包括但不限于 CPU（MCU/DSP）、IGBT/MOSFET、IC、继电器、整流桥、光耦、隔离变压器等，招标方将根据下表所示的各元器件赋值权重，计算投标方UPS装置的核心元器件自主可控率评价值。

表5.5.7 UPS装置核心元器件赋值权重表

	序号
	名称
	权重（%）

	1
	CPU（MCU/DSP）
	15

	2
	IGBT/MOSFET
	13

	3
	IC(存储/运算/通信)
	13

	4
	IC(电源/驱动/逻辑)
	13

	5
	继电器
	6

	6
	整流桥
	6

	7
	隔离变压器
	6

	8
	静态切换开关
	5

	9
	运算放大器
	5

	10
	二极管/三极管
	5

	11
	电容
	4

	12
	稳压管
	4

	13
	光耦
	3

	14
	磁性器件（变压器、电感器等）
	2


6 试验
6.1 试验分类
试验类型包括型式试验、特殊试验、例行试验、交接试验。

型式试验是在一套有代表性的UPS系统上所进行的试验，以证明被代表的UPS系统也符合规定要求。如果UPS系统完全相同，则认为其中一台可以代表。若一套UPS系统在额定值或其他特性与其余UPS系统的差异不大时，对其所做的型式试验也可认为有效，其差异应由制造厂和用户协商确定。制造厂提供的型式试验报告应在有效期内。

特殊试验为除型式试验和例行试验外，由用户和制造厂协商确定的试验。

例行试验为每套UPS系统都要进行的试验。

交接试验为UPS系统安装完毕后进行的现场试验。
6.2 型式试验
投标方应提供投标产品的型式试验报告, 并在下列任一情况下, 装置须进行型式试验。

（1）新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。

（2）连续生产的装置, 应每3年对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。

（3）当改变制造工艺或主要元件，而影响屏的性能时, 均应对首批投入生产的合格品进行型式试验。

6.3 特殊试验
用户有需求时，投标方需进行特殊试验项目并提供试验报告。

6.4 例行试验
工厂验收测试（例行试验）应模拟现场情况进行，检查系统配置及功能是否满足现场实际要求。

投标方应该在工厂验收测试前一个星期提出工厂验收测试申请，并提供该类产品的性能确认测试报告。

工厂验收测试项目由生产厂家参照技术规范和合同内容选取并报请验收工作组审批，至少应包括硬件检查、功能测试、性能测试、连续通电测试等内容以及验收工作组提出的其他测试内容。

如果在双方同意的期限内，工厂验收测试不能满足技术要求，则认为工厂验收失败，由此引起的一切开销由投标方承担。

7 产品对环境的影响
1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

8 技术文件要求
8.1一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

8.1.4 “工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告以及涉及到与材料、设备设计有关的图纸和说明等。
8.1.5投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。

8.1.6 投标方应在至少12年使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

8.2 投标方在投标阶段提交的UPS系统资料及说明

8.3 其他文件资料

投标方应按照专用条款要求提供相关资料。包括： 

8.3.1技术数据表及相关技术资料。

8.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件
8.3.3 具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

8.3.4 设备适用的标准说明。

8.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

8.3.6 图纸和技术文件。

8.3.6.1 认可图

8.3.6.2 最终图。

8.3.6.3 安装、运行、维护说明书及试验报告。

8.3.6.4 需要提供的UPS系统图纸

8.3.6.5 说明书

8.3.6.6 试验检验报告应包括以下内容

投标方应提供所选用主要附件及原材料的试验检验报告，并列出应该做的试验所遵从的标准。

8.3.7 UPS系统制造企业有义务对附件及原材料供应商进行质量管控及考核，并按照用户的要求对附件和原材料进行抽检，提交抽检报告。
8.4 设计联络
1）供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

2）供方提供的图纸必须经需方代表确认。

9 标识、包装、储存、运输、安装及质量保证
9.1 标识
应根据产品情况明确原材料及零部件的标识，内容一般包括生产厂家、生产日期、保质期、批号等信息。

9.2 包装
1）供货方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将UPS系统包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从供货方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

包装箱应连续编号，不能有重号。

2）设备、零部件、材料启运前供货方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a）合同号；

b）装船（海运）标志；

c）目的港（海运）或站名称；

d）收货人及代码；

e）设备名称和项目号；

f）箱号；

g）毛重与净重；

h）外形尺寸；

i）在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）供货方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a）合同号；

b）收货人；

c）目的地；

d）毛重；

e）箱号。

4）在设备启运后一周内，供货方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a）设备名称；

b）件数、件号、重量；

c）合同号；

d）货运单号；

e）达到港（站）；

f）设备发出日期。

5）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。

6）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

7）运输、贮存直到安装时应保护UPS系统所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

9.3 储存与运输
9.4 安装指导
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

9.5 质量保证
1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于六年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本技术规范外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若需根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

7）柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

8）元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。

10、供货范围

本配件用于珠海瓦特电力设备有限公司生产的WMP3KVA 220VAC-220VDC-B-K-T型UPS不间断系统，UPS不间断装置在必须跟前期设备完全匹配才能正常使用，需求详见下表： 

	序号
	物资名称
	型号
	数量
	单位

	1
	110kV及以下变电站交流不间断电源（UPS）
	
	1
	套

	1.1
	UPS不间断电源
	WMP3KVA 220VAC-220VDC-B-K-T
	2
	台

	1.2
	UPS电源监控
	WDJ-3000-II
	1
	台


物资需求联系人及联系方式：伍益弘 19977700104
送货地址：广西省钦州市钦州湾大道158号变电管理二所









II
2

_1234567890.unknown

