

35kV模块化预制舱变电站技术规范
2021-xx-xx颁布                      2021-xx-xx实施


目  录
1第一部分 技术通用部分


11 总则


11.1 一般规定


11.2 适用范围


21.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求


21.4 标准和规范


21.5 工程概况


31.6 投标人必须提交的技术数据和信息


31.7备品备件


31.8专用工具和仪器仪表


31.9安装、调试、性能试验、试运行和验收


41.10供货范围与预制舱结构布局要求


12 规范性引用文件


23 术语和定义


34 使用条件


34.1 正常使用条件


44.2 特殊使用条件


45 预制舱通用技术原则


45.1 舱体技术指标


55.2 预制舱性能要求


115.3 预制舱内辅助控制系统


12第二部分 技术专用部分


12第一章 预制舱技术特性要求


14第二章 35kV 电力设备预制舱模块



14第三章 10kV开关柜预制舱模块


141.1 总则


141.2 预制舱规格尺寸


141.3线缆通道的要求


141.4柜体检修及更换扩容的要求


141.5舱体抗内燃弧措施


141.6 10kV开关柜预制舱模块货物需求清单及技术要求


181.7 二次部分要求


19第四章10kV 无功补偿预制舱模块


19第五章 接地变成套装置预制舱模块


19第六章 二次设备预制舱模块


191.1 总则


211.2 预制舱规格尺寸


211.3检修要求


211.4防静电地板要求


211.5线缆通道的要求


211.6 二次设备预制舱模块货物需求清单及技术要求


211.7 二次电缆敷设要求


21第七章 警传室预制舱模块


21第八章登舱梯、围栏、扶手等配套附件


211.1舱体护栏与登舱梯


22第九章 试验与服务


229.1 型式试验



229.2 出厂试验


239.3 交接试验


239.4 产品对环境的影响


239.5 企业VI标识


239.5.1 VI标识


249.5.2 标识位置


249.6 技术服务要求


259.7监造、包装、运输、安装及验收


269.8 验收


279.9运维与检修


27第十章电缆及配套附件




第一部分 技术通用部分
总则

1.1 一般规定
投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。
投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的预制舱体应符合招标文件所规定的要求。
本招标文件技术规范提出了舱体的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。
如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在各部分的“技术差异表”中列出。
本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。
1.2 适用范围

本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。
中标人应不晚于签约后  1  周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表（格式不限），包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。
1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.3.1图纸及图纸的认可程序：

1）所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括  各个舱体的外形尺寸图、布置图、断面图、建议基础图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及舱内环控部分二次线布置图、舱内环控部分布置图光缆、舱内二次设备二次线接线图（含光缆、电缆接线）、接地网分布图等。买方审定时有权提出修改意见。

2）买方在收到需认可图纸 周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

3）卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于周内向买方提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

4）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.3.2图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文  ，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

1.3.3卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4 标准和规范

合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

各个预制舱体部分所执行的规范和标准参见各舱体专用部分。

1.5 工程概况

1.5.1
项目名称：35kV大湾变电站改造（一次设备）
 1.5.2  工程规模： 

	序号
	项    目
	远期规模
	本期规模

	1
	主变压器
	2×10MVA
	无内容

	2
	35kV出线
	2回
	无内容

	3
	10kV出线
	2×10回
	2×10回

	4
	10kV无功补偿
	2×1200kVar
	无内容


1.5.3  运输方式：公路、铁路

1.6 投标人必须提交的技术数据和信息

1.6.1技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.6.2投标产品的特性参数和特点。

1.6.3与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.7备品备件

1.7.1卖方应提供必备和推荐的备品备件。

1.7.2所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.7.3所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

1.8专用工具和仪器仪表

1.8.1卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表。

1.8.2所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，且须附详细使用说明资料。

1.8.3专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.8.4 专用工具和仪器仪表：保修期一年。今后购买渠道及价格：可从厂家购买，价格以购买时令价格为准。

1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1合同设备的安装、调试，将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定，在卖方技术人员指导下进行。

1.9.2合同设备的性能试验、试运行和验收，根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.9.3完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。

1.9.4设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5如果在安装、调试、性能试验、试运行及质保期内，技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方应共同分析原因、分清责任。如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

1.10供货范围与预制舱结构布局要求
1.10.1 供货范围

预制舱式模块化变电站将整站一、二次设备预制舱化，应实现工厂预制和生产。根据各功能单元特点，将整站分为10kV开关柜预制舱模块（包括站用变）、二次设备预制舱模块、蓄电池组预制舱模块等。（填写示范，由设计院根据可研报告具体填写）
	序号
	名 称
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV 开关柜预制舱模块（包括站用变）
	套
	1
	舱体尺寸按终期规模设计

	2
	二次设备预制舱模块（与蓄电池预制舱模块组成组合舱体）
	套
	1
	

	3
	工具室预制舱模块（布置部分参考警传室预制舱模块）
	套
	1
	

	4
	登舱梯及附属围栏、扶手等配套附件
	套
	1
	

	5
	
	
	
	


各模块布置及组合方式详见招标附图

规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
GB17467 高压/低压预装式变电站
GB 3906  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 4208  外壳防护等级（IP 代码）

GB 12955-2008 防火门

GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50229火力发电厂与变电站设计防火规范

GB 50019工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50046 工业建筑防腐蚀设计规范

GB 50212建筑防腐蚀工程施工及验收规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50059 35kV～110kV变电站设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50217 电力工程电缆设计规范

GB 50260 电力设施抗震设计规范

GB 50017  钢结构设计规范
GB 51022  门式刚架轻型房屋钢结构技术规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收规范

GB16796  安全防范报警设备安全要求和试验方法
GB10408.1  入侵探测器第1部分：通用要求
GB12663   防盗报警控制器通用技术条件
GB4798.4  电工电子产品应用环境条件无气候防护场所固定使用
GB2423.10 电工电子产品环境试验

GB50115  工业电视系统工程设计规范

GB/T 36283 智能变电站二次舱通用技术条件

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.41 环境试验第 2 部分：试验方法风压

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第 2部分：试验方法试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2 部分：试验方法试验 B：高温

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验第2 部分试验方法试验 Ka：盐雾

GB/T 8625  建筑材料难燃性试验方法

GB/T 9978.1-2008 建筑构件耐火试验方法第1 部分：通用要求

GB/T 9978.8-2008 建筑构件耐火试验方法第8 部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 50065  交流电气装置的接地设计规范

GB/T 50344  建筑结构检测技术标准

GB/T 50479-2011 电力系统继电保护及自动化设备柜（屏）工程技术规范

GB/T 16677  报警图像信号有线传输装置
DL 5027 电力设备典型消防规程

NB/T 42167-2018 预制舱式二次组合设备技术要求
DL/T 5103  35kV～220kV无人值班变电站设计规程
DL/T 720-2013 电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

DL/T 5390 火力发电厂和变电站照明设计技术规定

JG/T 412-2013 建筑遮阳产品耐雪荷载性能检测方法
IEC364-4-41  保护接地和防雷接地标准
GA/T75   安全防范工程程序与要求
GA308    安全防范系统验收规则
GA/T74   安全防范系统通用图形符号

Q/CSG 1204033-2018 南方电网备自投装置配置与技术功能规范

南方电网生技［2018］36号防范重大电气火灾及故障专项反事故措施

能源局二十五项反事故措施

广电生部［2016］57号附件广东电网有限责任公司电缆及附件防火防爆工作指导意见

南方电网办生技［2019］22号《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》

术语和定义

3.1  一二次组合设备
一二次组合设备由预制舱体、机柜、一次设备、二次设备、舱体辅助设施等组成，在工厂内完成制作、组装、配线、调试等工作，以拼接单元形式分体运输至工程现场，就位安装。
3.2  预制舱拼接单元

一二次组合设备的单元组件，可独立运输配送至工程现场，通过拼接组装为完整的预制舱。

3.3  舱体

     预制舱式设备及设施的一种部件，他保护舱内设备及设施免受外部的影响，并为运行人员提供规定的防护等级以防止其接近或触及带电部件和触及运动部件。

3.4  微正压环境

通过空调及风道均压系统，保证舱体内部气压高于外部环境气压5-10Pa，避免潮气进入，实现舱体防潮。

3.5 GIS

GIS（ Gas Insulated Switchgear），即柜式气体绝缘金属封闭开关设备，将各高压元件设置在箱形密封容器内，充入较低压力的绝缘气体以实现设备绝缘的电气产品。

使用条件
各预制舱式设备及设施的相关性能参数应在工程实际外部条件下进行校验、核对，应满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
正常使用条件

在一般地区，预制舱式设备及设施正常工作的使用环境应满足以下条件:

4.1.1 海拔高度：≤1000m
4.1.2环境温度

最高温度：+40℃
最热月平均温度：+30℃
最高年平均温度：+20℃
最低气温：-10℃（户外）

日温差 25K
4.1.3太阳辐射强度：0.11W/cm2
4.1.4耐地震能力
地震烈度8度：

              地面水平加速度3m/s2
              地面垂直加速度1.5m/s2
共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导体影响。安全系数不小于1.67。设备本体水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。
4.1.5湿度

日相对湿度平均值100%

4.1.6 风速

≤35m/s（离地面10m高处、10分钟平均最大值）。 

4.1.7 覆冰厚度：20mm

4.1.8 降雨：降雨强度为10mm/min
4.1.9 大气腐蚀环境：C4及以下
特殊使用条件

预制舱式设备及设施可以在不同于4.1中规定的正常使用条件下使用，这时应当在下述特殊使用条件的规定中选取。

特殊使用条件按如下规定。

4.2.1 湿热型环境条件：

最高温度：+45℃
最高月平均温度：+40℃
年平均温度：25℃

最低平均温度：-10℃（户外）

有凝露、有结冰和结霜、有有害生物。

4.2.2 地震烈度

地震烈度9度地区：
地面水平加速度4m/s2
地面垂直加速度2m/s2

4.2.3 海拔高度与外绝缘 

海拔高度高于1000m时，按下列要求确定：

a.海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正，修正系数取1.13

b.海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正，修正系数取1.20

c.海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正，修正系数取1.28

d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。
4.2.4 大气腐蚀环境：C5-I及以上。
特殊地区使用环境条件下的应用需特殊考虑和处理。
预制舱通用技术原则

舱体技术指标

舱体主要技术指标应满足以下要求：

（1）舱体使用寿命：不小于40年；

（2）舱体耐火等级为二级。

（3）舱体荷载能力：地面荷载8kN/m2，不上人屋面荷载0.5kN/m2，上人屋面荷载2.0kN/m2。

蓄电池室地面荷载12kN/m2，GIS室地面荷载10kN/m2。

（4）舱体防腐蚀要求：中性盐雾试验最少1000小时后无金属基体腐蚀现象；

（5）舱体内部环境控制目标温度：10℃～30℃（无人时）、18℃～25℃（有人时）；

（6）舱内相对湿度：不大于75%，任何情况下无凝露；

（7）舱内空调噪音：＜55dB。
预制舱性能要求
5.2.1 整体要求
（1）预制舱舱体应保证足够的机械强度和刚度。在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，不会因起吊、运输对舱体内设备造成影响；具备良好的抗震性能和抗风性能。
（2）二次舱、开关设备舱整体防护等级不低于IP55，具备防尘、防潮、防凝露的效果；舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室,二次舱、开关设备舱各个隔室之间的防护等级为IP55。
（3）预制舱应具备良好的隔热保温性能，保证舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动。

（4）预制舱设计应不易积尘、积水，舱体宜采用双坡屋顶结构，舱体顶盖有明显散水坡度，不应小于5%，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体。舱体屋面应采用有组织排水，排水槽及落水管应明敷，与舱体配套供货。
（5）预制舱内的通风设计应符DL/T 5035《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》等相关标准的要求。

（6）预制舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB50116《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求。
（7）预制舱的接地系统符合 GB/T 50065《交流电气装置的接地设计规范》等相关标准的要求。
（8）预制舱内的照明设计应符合GB50054《低压配电设计规范》、GB50229《火力发电厂与变电站设计防火标准》、GB51309《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》、GB50034《建筑照明设计标准》、DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》等相关标准的要求。

（9）预制舱变电站内部的操作通道符合DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规程》相关标准的要求。（10）为方便预制舱舱体内部设备的检修或故障处理，预制舱舱体设计时应具备内部设备单独移出条件，内部设备可方便转移至舱外，具备整体更换的功能。

（11）预装舱应设置抗内燃弧措施，舱内设置泄压窗。泄压窗宜设置于单元柜柜后舱壁，以确保电气故障情况下的人身安全。

（12）基本地震烈度为7度及以上的地区，预制舱模块应有抗震加固措施，并应符合现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260 的有关规定。

（13）预制舱内的安防、消防、远方智能巡视及视频、SF6、环境监控系统等辅助控制监控系统应具备物联网功能，满足智能化运维管理要求。
5.2.2  关键技术要求
5.2.2.1  预制舱强度
（1）预制舱舱体底架由热镀锌型钢焊接而成，舱体骨架为焊装一体式结构，主要钢材材质应选用优质碳素结构钢，并热度锌防腐处理，屈服强度不小于235MPa，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会产生变形，满足GB17467《高压/低压预装式变电站》防冲击试验要求，并耐受以下的负荷和撞击：
外壳能耐受不小于2500N/m2的顶部负荷；

在面板、门和通风口上的外部机械撞击：外部机械撞击的撞击能量为20J，对应的防护等级为GB/T20138的IK10。
（2）预制舱骨架主体结构采用优质热镀锌型钢材，外壳的材料可采用双层304不锈钢板（每层厚度不小于2mm）制作而成，天面应采用304不锈钢（每层厚度不小于2mm）制作，底板应采用304不锈钢（每层厚度不小于2mm）制作，底架应采用热镀锌槽钢。顶盖应伸出舱体500mm防止雨水顺着舱体表面经过窗户、排气扇流入舱体内部，顶盖应采用可拆卸结构方便设备吊装。预制舱需具备承载设备的底座，由热镀锌型钢焊接而成，骨架主体结构与底座焊装一体。不允许使用彩钢板拼装式舱体，外部围护结构不应采用GRC、金邦板材料。
（3）预制舱设计应符合GB50011《建筑抗震设计规范》等相关标准，并提供由具备地震安全性评价资质的第三方单位出具的相关计算说明书或报告。
（4）预制舱达到保温效果的同时，应保证舱体足够的机械强度，内外钢板间通过冲压槽孔点焊连接，内衬型钢，设置独立支架，立体结构应根据承载计算设计足够的支撑结构并提供相应的有限元模型结构强度分析报告。
5.2.2.2  预制舱防腐
预制舱舱体外壳应需具备盐雾条件或湿热条件下良好的防腐性能，达到耐盐雾时间1000小时以上、55℃交变湿热循环6次无影响的标准并提供相应的专业机构检测报告。
5.2.2.3  预制舱保温
（1）预制舱舱体采用双层夹心结构（内部填充物采用建设部许可聚氨酯防火保温材料，确保整个预制舱的保温和防火性能）+环保防火装修层，壁板厚度不小于70mm，门板采用高耐候双层复合防火保温壁板，不小于45mm，保证保温功效。保温材料导热系数不大于0.04 W/(m•K)。

（2）为保证舱内设备运行环境，开关柜舱、二次舱舱体内应装设微正压空调，空调应分散均匀布置。为使舱内温度得到均匀调整和控制，舱体顶部应设置循环风道，并在风道上均匀设置流量可调的出风阀门，不得采用简单的民用空调机的吹风循环方式。高寒地区可配置加热装置。
5.2.2.4  预制舱的密封与防尘
（1）预制舱应保证良好的密封性能，舱体密封需采用硅橡胶或三元乙丙材料密封条，进出线二次电缆孔可采用电缆进出或航空插头形式，航空插头的防护等级为IP68。密封材料的寿命应大于10年，并制定合理的更换方案，提供相应的备品备件。
（2）设备舱应保证舱内气压高于外部环境气压5-10Pa。
5.2.2.5  预制舱通风
（1）预制舱内的通风设计应符合DL/T 5035《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》等相关标准的要求。
（2）SF6设备舱应设置SF6监测及自动排风系统，控制舱体的电动进风风阀和强制排风轴流风机的启停，风机需采用优质、长寿命、免维护轴流式风机；风机的数量应满足排风和除湿的要求，进、排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗；进、排风处需设置风阀等结构，保证舱体的整体防护等级。
5.2.2.6  预制舱立体建站要求
（1）依据变电站选址以及占地面积要求，预制舱变电站可采用立体建站模式，上层舱体可在基础一层的舱体上置顶安装，并设置隔震装置以保证整体抗震及防风能力。

（2）立体建站时，上层结构总重不超过100T，上层舱体作用于底层舱体框架的平均最大应力应小于100MPa。

（3）舱体立体布置时，任意方向相对垂直度倾斜5度情况下舱体应无明显变形。

（4）立体建站模式，二层舱体需设置防护围栏，应具备防坠落措施。

5.2.2.7  线缆通道的要求
（1）预制舱内的一次线缆、二次控制线缆、二次光缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。

（2）二次舱、开关柜舱设不小于300mm高电缆夹层。电容器舱、接地变舱每个舱设一个二次端子箱，舱内设备至二次端子箱间的连接线在厂内完成。
（3）一次电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局。
（4）二次线缆通道应采用金属线槽，考虑抗干扰以及防电磁屏蔽措施。

（5）站用电动力电缆需采用铠装阻燃电缆并独立敷设。

5.2.2.8  预制舱噪声及工频电磁场要求
预制舱应具备良好的电磁屏蔽及消音降噪功能，根据内部设备的性能参数，合理设计预制舱舱体外壳结构，使预制舱符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB8702《电磁环境控制限制》等标准要求。并提供电磁兼容报告。
5.2.2.9  预制舱紧急逃生措施
预制舱通道门板上需设置“推杠式”紧急逃生门锁，满足人员紧急逃生要求。门锁耐火等级应为二级。
5.2.2.10  预制舱防火性能
（1）预制舱体的防火性能应满足GB/T 50229《火力发电厂与变电站设计防火规范》的要求，舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB 50116 《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求。
（2）预制舱排烟设计应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》、GB50229《火力发电厂与变电站设计防火标准》的规定，配置防排烟设施。当火灾发生时，送、排风系统、空调系统应能自动停止运行。
（3）预制舱应保证良好的防火性能。根据总平布置需设置防火墙的舱体壁板，应采用外部喷涂防火涂料或增加防火材料等措施，防火等级为三级；其余舱体壁板防火等级为二级。预制舱对外房门应为甲级防火门，门向外开。
（4）线缆通道应满足《南方电网公司防范电气火灾事故及设备故障专项反事故措施》要求。

（5）每个舱内应吸顶布置不少于2个火灾报警烟感探测装置并具备远传功能。

5.2.2.11  预制舱照明及动力
（1）预制舱内通道上方应设置正常的通道照明灯，照度应≥200lx，方便箱体内部的检修和试验。灯具不采用嵌入式LED灯，均匀布置在通道顶部。除蓄电池预制舱外照明开关应安装在预制舱出口内侧。

（2）预制舱内应设置应急照明，通道及出口设置醒目的安全出口指示，疏散照明及指示灯均应自带蓄电池作为备用电源，应急时间不小于60分钟。

（3）照明开关安装在预制舱出口内侧，开关边缘距门框边缘约0.2m，安装高度为距室内地面1.3m。

（4）各拼接完后的预制舱内应设检修、动力、照明等专用电源箱（盒），电源箱（盒）至舱内插座、灯具、空调、风机等用电设施间的缆线及安装由预制舱厂家完成，电源箱（盒）底部距舱内地面高度为1.3m，插座底边距舱内地面高度0.5m。

（5）各拼接完后的预制舱内宜设弱电端子箱（盒），舱内各辅助监控设备的缆线由预制舱厂家汇接至弱电端子箱（盒）。
5.2.2.12  舱体防涡流措施

当母线穿隔预制舱体时，预制舱厂家应采取可靠的防涡流措施。固定母线用金属夹件应选用不锈钢或铝等非磁性材料，预制舱箱体上安装金属夹件的门板及框架应选用不锈钢或铝等非导磁材料，以保证母线进入预制舱箱体时不形成导磁回路。
5.2.2.13  预制舱接地
（1）一次接地

采用60×6热镀锌扁钢在预制舱内设明敷的环形接地母线，环形接地母线距舱内地面约0.3m高。舱内的一次设备接地、保护接地、检修接地均可接至此环形接地母线，环形接地母线上配置足量人工接地端子，满足五防要求。

预制舱的箱体底架外侧应设不少于4个专用接地端子，均匀分布，并应有明显的接地标志，各接地端子应与舱体内的环形接地母线可靠连接，舱体安装就位后还应将此端子与变电站主接地网可靠相连。

预制舱舱体的所有金属部分均应采用专用导体做好等电位连接，各舱内的金属设备支架及构件均应有符合规范的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。

在规定的故障条件下，接地导体的电流密度，如用铜导体，当额定短路持续时间为1s时应不超过200 A/mm2；当额定短路持续时间为3s时应不超过125 A/mm2。但其横截面积不应小于30 mm2。它的端部应有合适的接线端子，以便和装置的接地系统连接。如果接地导体不是铜导体，则应满足等效的热的和机械应力的要求。
[image: image1.png]3700

-

(

5:1

%*CU
QLW(iL

60

R el

A

150

<Q@JRﬁMﬁ%§ RhEELER
B0X60X6%H  60X60X64EH




    [image: image2.png]EEFENEE
60X60X6

i [
g . B

A

150

1000

HRER K
XRIX6EA

= e





图5.2-1  舱体底座接地端子大样图

（2）二次接地
a）预制舱内开关柜及二次屏柜、箱、汇控柜内设置二次专用等电位接地铜排，并单独引下至舱内二次地网，铜排截面不小于120mm2；
b）二次预制舱的电缆夹层中，按屏柜布置方向敷设首末端相连的专用接地铜排网，形成户内二次接地网，该接地网按终期屏位上齐来敷设，并以一点通过截面120mm2的绝缘阻燃铜导线与变电站主地网引下线可靠连接接地。
c）二次屏柜内等电位接地排采用截面积不小于120mm2的铜带（缆）与其余预制舱二次等电位接地网连接，连接点处需设置明显的二次标识。

5.2.2.14  其它要求

预制舱生产所用的原材料、主要组件出厂和型式试验报告等应符合设计要求、现行国家及行业相关标准的规定，并按照现行国家及行业相关标准的规定进行复检，检验合格方可使用；严禁使用国家及地方政府明令禁止的材料。

5.2.3 舱体集成要求
（1）预制舱集成除做好设备的安装，满足设备的安装、运行和维护要求，确保设备运行安全可靠外，还需做好人机工程学设计和内部的外观处理，确保舱内整洁、美观。舱内应设置集成吊顶，无顶部骨架、横梁外露；壁板洁净、平整，无外露骨架。

（2）预制舱内不得走明线，需采用暗敷方式，如无法采用暗敷方式，需采用金属管、槽走线，管线走线路径应美观、排列整齐。
（3）开关、插座应采用暗装形式，面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全。同一部位开关面板高度、色泽应一致，间隔均匀，开关通断位置一致，操作灵活，接触可靠。
（4）预制舱内配电箱应型号统一，安装高度统一，配电箱宜设置在预制舱出入口附近，方便人员操作，紧凑布置。配电箱箱体周边平整无损伤，漆面无脱落，入箱的管线长短合适、间距均匀、排列整齐。
（5）预制舱底板发货前上方需覆盖地板革，现场施工完成后，更换为绝缘地垫。
（6）预制舱内需设置工厂内预制完成的金属结构集成吊顶，确保长途运输时不会变形、脱落，集成式吊顶结构简单、安装方便、将照明、检修以及风道结构进行集成，充分做好与预制舱内设备的配合，实现舱柜一体化。吊顶采用模块化设计，采用卡扣固定，轻便可拆卸，不允许采用螺栓固定连接，方便柜顶及吊顶上方线路的检修。集成吊顶应采用不嵌入式灯具，灯具安装应牢固端正，位置正确，与吊顶面平齐美观，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

（7）采用微正压空调时需一并配置风道均压系统，风道为模块化设计及安装，风道间连接采用插条式插接，要求安装、拆卸方便。风道出风口风量为可调式，出风口与风道连接可靠，严禁粘接方式，相邻出风口间距不应大于1.5米，确保实现舱内均衡的微正压环境。
（8）选用壁挂式空调机组时，室内机安装于侧墙底标高≥1.80m。空调室内机安装牢固，并保持水平，满足冷却风循环空间要求。管道穿墙处密封，布管整齐美观。分体式空调机组室外机安装牢固、可靠，室外机的托架与墙体用螺栓连接牢固，高低一致，室外机应有可靠接地。
（9）空调冷凝水的排放要畅通。通向室外的管路应向下倾斜引入就近水落管或有组织排水至就近的排水井。

（10）预制舱内如需设置下人井，应考虑满足规范要求的消防逃生通道，下人井应设置可旋转开启的盖板，盖板开启后树立于下人井口处作为警示，不应采用可完全移开的下人井盖板，防止盖板丢失，杜绝踏空隐患。

（11）充分考虑运维检修实用性功能及人机工程学设计，入口方便取用处需设置工具箱，用于存放相关工具；舱顶预设简易隔帘安装条件，确保检修时简易隔帘安装拆卸方便；
（12）根据内部设备需求，可预设室内摄像机、轨道巡检机器人等设备的安装条件，确保现场摄像机、轨道巡检机器人等系统安装便捷，无现场配孔、焊接等表面破坏性施工作业。
（13）舱内需在保证整体密封性的前提下设置排水预留措施，确保在洪水或其他极端情况下内部进水情况可快速方便排出。
（14）舱门上方设置防雨檐，防雨檐应采用镀锌钢板制作，外观与舱壁一致，保证美观。
（15）各设备舱门内侧需配置挡鼠板。

表5.2-1 预制舱集成要求相关标准技术参数表（填写示范，由设计院根据可研报告具体填写）
	序号
	参数名称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值
	备注

	1
	配电设备舱通道宽度
	mm
	不低于DL/T 5352-2006中最小要求
	（投标人填写）
	

	2
	二次设备舱通道宽度
	mm
	不低于DL/T5136中最小要求
	（投标人填写）
	

	3
	集成吊顶距地高度
	mm
	≥2700
	（投标人填写）
	

	4
	配电箱距地高度
	mm
	1300
	（投标人填写）
	

	5
	配电箱规格
	mm
	800(高)×600(宽)×180(深)
	（投标人填写）
	

	6
	风道通风面积
	㎡
	≥0.04
	（投标人填写）
	

	7
	风道出风口间距
	mm
	≥1500
	（投标人填写）
	

	8
	空调挂机安装高度
	mm
	≥1800
	（投标人填写）
	

	9
	下人井规格
	mm
	钢板厚≥1.5， 700×700
	（投标人填写）
	

	10
	工具箱
	mm
	800(高)×600(宽)×180(深)
	（投标人填写）
	

	11
	防雨檐规格
	mm
	大于舱门宽度90，探出舱门190
	（投标人填写）
	


预制舱内辅助控制系统
5.3.1  适用环境条件
辅助系统应能在非破坏性自然天气条件下正常运行。
5.3.2  舱内辅助系统功能目标
（1）系统软件采用组态技术，工业实时数据库与关系型数据库结合的数据处理技术；
（2）配有灵活功能强大的后台支持软件，支持局域网通讯方式，可对舱内辅助系统进行远方撤布防设置，远程控制软件应能显示系统的实时状态（在防、撤防、断电、故障等）。
（3）系统应有良好的可扩展性能与变电站的图像监视系统、环境监控系统兼容联动；可实现用户权限分级设置；对用户操作有操作日志和报警记录可供查询。
（4）可以实现安防、消防、远方智能巡视、SF6、环境监控系统融合，集成在一个平台上，实现安防、消防、视频、SF6、环境的报警联动、录像等功能。
（5）有入侵信号产生时，能够实现现场警铃、灯光惊吓，远方报警功能。
（6）提供开关量接点报警信号并接入保护监控系统。

5.3.3  辅控系统技术要求
5.3.3.1  火灾报警系统要求

（1）火灾报警系统电源宜取自UPS电源；
（2）舱内应装设火灾探测器、手动报警按钮、声光报警器等设备；
（3）火灾报警控制主机宜放置于警卫室。
5.3.3.2  安全防护系统要求

（1）安全防护系统供电电压采用交流220V，系统应设置专用供电电源，支持双电源供电，备电宜采用UPS供电；
（2）舱门上方预留门禁控制器的安装位置；
（3）舱门外侧应预留读卡器的安装位置；
（4）舱门内侧上方预留双鉴探测器的安装位置；
（5）预留安全防护系统各部件的电源及通信线的走线通道。
第二部分 技术专用部分

第一章 预制舱技术特性要求
投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。

表1预制舱标准技术参数表（一次、二次通用）

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值
	备注

	1
	舱体外壳金属材料耐中性盐雾时间
	h
	不低于1000小时
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	2
	舱体外壳金属材料交变湿热试验温度、时间
	℃
	+55℃±2℃
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	
	
	h
	不低于144小时
	（投标人填写）
	提供相应的检测报告

	3
	舱体使用寿命
	y
	不低于40年
	（投标人填写）
	

	4
	舱体外壳防护等级
	
	不小于IP54
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	5
	舱体耐火极限
	min
	不小于180分钟
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	6
	舱体壁板厚度
	mm
	不小于130mm
	（投标人填写）
	不允许使用彩钢板、GRC、金邦板等材料。提供型式试验报告或第三方试验、检测报告

	7
	门板厚度
	mm
	不小于45mm
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	8
	舱体气压
	Pa
	高于大气压5Pa
	（投标人填写）
	

	9
	抗震性能
	
	不低于8度
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	10
	抗风能力
	m/s
	不小于33 （离地面10m高处、10分钟平均最大值）
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	11
	海拔高度
	米
	≤1000米
	（投标人填写）
	

	12
	设备投运情况下，舱外1m处噪音
	dB
	不大于55
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	13
	设备投运情况下，舱外电场强度
	kV/m
	小于4
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	14
	设备投运情况下，舱外磁场强度
	μT
	小于100
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	12
	预制舱适用环境条件
	
	C4及以上环境
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	13
	屋顶坡度
	
	不低于5°、不可采用平顶集装箱模式
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	14
	舱体保温材料导热系数
	 W/(m•K)
	不大于0.04
	（投标人填写）
	型式试验报告或第三方试验、检测报告

	15
	舱体壁板结构材料
	　
	不允许使用GRC、金邦板、彩钢板
	（投标人填写）
	提供承诺书

	16
	预制舱舱体底架及骨架主体材料要求
	　
	预制舱舱体底架及骨架主体采用热镀锌型钢制作而成，屈服强度不小于235MPa
	（投标人填写）
	

	17
	预制舱外壳、天面及底板材料要求
	　
	预制舱外壳、天面及底板采用厚度不少于2mm的304不锈钢制作
	（投标人填写）
	


第二章 35kV 电力设备预制舱模块

本项目不涉及。
第三章 10kV开关柜预制舱模块

1.1 总则

投标人应认真逐项核对技术规范书的要求，确保能够做出响应。
1.2 预制舱规格尺寸
详见招标附图。
1.3线缆通道的要求
预制舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。
一次电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局；

电缆敷设需满足南方电网有限责任公司，办生技[2019]22号关于印发《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》的通知要求。
此条需在投标技术文件中，提供详细的技术方案说明。
1.4柜体检修及更换扩容的要求

若遇到设备故障其单一元器件更换需满足工作舱内完成，检修空间需满足国家标准（双手车长+900）mm 的空间要求。若遇到设备更换的情况，需设置可拆卸检修封门或检修门实现设备更换工作。
1.5舱体抗内燃弧措施
预制舱应设置抗内燃弧措施，舱内设置专用燃弧泄压通道。燃弧通道设置于单元柜上方，并与各功能隔室泄压通道有效连接，舱外设置泄压口，以确保电气故障情况下的人身安全。并在投标技术文件中，提供详细的技术方案说明。
1.6 10kV开关柜预制舱模块货物需求清单及技术要求

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV 开关柜
	KYN28-12
	套
	/
	详见附件：南方电网设备标准技术标书

	1.1
	10kV移开式高压开关柜，主变进线断路器柜
	断路器柜
金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
1组真空断路器：12kV，1250A，31.5kA，配弹簧操作机构，三相机械联动，控制电压DC110V
1组电流互感器：400-600-800/1A，5P40/5P40/0.5S/0.2S，10VA
1组带电显示装置（柜前柜后显示）；1套温湿度控制器
主母线及引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	2
	

	1.2
	10kV移开式高压开关柜，分段断路器柜
	断路器柜
金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
1组真空断路器：12kV，1250A，31.5kA，配弹簧操作机构，三相机械联动，控制电压DC110V
1组电流互感器：400-600-800/1A，5P40/0.5S/0.2S，10VA
1组带电显示装置（柜前柜后显示）；1套温湿度控制器
主母线及引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	1
	

	1.3
	10kV移开式开关柜，分段隔离柜
	隔离柜
金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
1台隔离小车：12kV，1250A，31.5kA
1组带电显示装置（柜前柜后显示）；1套温湿度控制器
主母线及引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	1
	

	1.4
	10kV移开式高压开关柜，馈线柜
	断路器柜
金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
1组真空断路器：12kV，1250A，31.5kA，配弹簧操作机构，三相机械联动，控制电压DC110V
1组电流互感器：400-1000/1A，5P30/0.5S/0.2S，10VA
1组接地开关：31.5kA；
1只零序电流互感器：150/1A，10P10，5VA
1组带电显示装置（柜前柜后显示）；1套温湿度控制器
主母线：1250A，31.5kA；引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	10
	

	1.5
	10kV移开式高压开关柜，电容器柜/并联电抗器柜（电容器柜）
	断路器柜
金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
1组真空断路器：12kV，1250A，31.5kA，配弹簧操作机构，三相机械联动，控制电压DC110V
1组电流互感器LZZBJ9：150-600/1A，5P40/0.5S/0.2S，10VA
1组接地开关：31.5kA；
1只零序电流互感器：75/1A，10P10，5VA
1组带电显示装置（柜前柜后显示）；1套温湿度控制器
主母线：1250A，31.5kA；引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	2
	

	1.6
	10kV移开式高压开关柜，站用/接地变柜（接地变柜）
	金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
1组真空断路器：12kV，1250A，31.5kA，配弹簧操作机构，三相机械联动，控制电压DC110V
1组电流互感器：300-600/1A，5P30/0.5S/0.2S，10VA
1组接地开关：31.5kA；
1只零序电流互感器：75/1A，10P10，5VA；
1组带电显示装置（柜前柜后显示）；1套温湿度控制器
主母线：1250A，31.5kA；引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	2
	

	1.7
	10kV移开式高压开关柜，站用/接地变柜（站用变柜）
	金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
1组真空断路器：12kV，1250A，31.5kA，配弹簧操作机构，三相机械联动，控制电压DC110V
1组电流互感器：150-300/1A，5P30/0.5S/0.2S，10VA
1组接地开关：31.5kA；
1只零序电流互感器：75/1A，10P10，5VA
1组带电显示装置（柜前柜后显示）；1套温湿度控制器
主母线：1250A，31.5kA；引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	2
	

	1.8
	10kV移开式高压开关柜，PT柜
	母线设备柜
金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，31.5kA，柜内主要设备：
3台熔断器：XRNP1-12/1A
3台避雷器：HY5WZ-17/45
3台电压互感器：10/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3kV，0.2/0.5/3P，50VA
1组带电显示装置；1套温湿度控制器
主母线：1250A，31.5kA；引下线：1250A，31.5kA

配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口
	面
	2
	

	1.09
	10kV移开式开关柜，封闭母线桥
	12kV，1250A，31.5kA
	米
	14
	

	1.10
	10kV开关柜接地小车
	PT柜专用
	台
	2
	

	1.11
	10kV开关柜转运小车
	大电流柜用1台，小电流柜用3台
	台
	4
	

	1.12
	10kV开关柜活门检查小车
	大电流柜用1台，小电流柜用3台
	台
	4
	

	1.13
	高压开关柜声表面波温度在线监测装置
	其中1套包含1个测温系统主站，监测4面大电流柜共24个点
	套
	1
	详见附件：南方电网设备标准技术标书

	2
	10kV干式电力变压器
	SCB11-200/10.5kV，干式
10.5±2×2.5/0.4kV Dyn11，Uk=4%，配风机、温控、零序电流互感器
	台
	2
	详见附件：南方电网设备标准技术标书

	3
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV62-8.7/15-1×240

配预制式，冷缩户内型电缆头
	米
	/
	

	4
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15-3×120

配预制式，冷缩户内型电缆头
	米
	/
	站用变用

	5
	配送式预制舱体
	含站用变，每套舱体含以下：
	套
	1
	舱体尺寸布置、详见附图

	5.1
	双层一体式焊装舱体
	相应壁板具备防火性能
	套
	1
	

	5.2
	预制舱内环境装修、装饰
	工业设计装修风格
	套
	1
	

	5.3
	门板
	高耐候双层复合防火保温壁板，不小于45mm
	套
	3
	

	5.4
	防火阻燃保温层
	提高舱体隔温效果
	套
	1
	

	5.5
	防腐涂层
	涂层总厚度不小于320μm
	套
	1
	

	5.6
	舱体内环境监控系统
	
	套
	1
	

	5.7
	自动通风系统
	
	套
	1
	投标人根据舱内电气设备发热量等细化系统配置，风道按需配置

	5.8
	隔而固减震系统
	
	套
	1
	

	5.9
	暖通、空调系统及风道系统
	微正压空调需一并配置风道均压系统，实现舱内均衡的微正压环境，保证舱内气压高于外部环境气压5Pa左右
	套
	1
	投标人根据舱内电气设备发热量等细化系统配置，风道按需配置

	5.10
	检修、事故照明系统
	采用LED照明灯，满足照度要求
	套
	1
	

	5.11
	配电箱
	动力系统
	台
	1
	

	5.11
	配电箱
	照明系统
	台
	1
	

	5.12
	检修箱
	
	台
	1
	

	5.13
	除湿机
	
	套
	2
	投标人根据舱内环境条件细化配置

	6
	辅控系统
	详见变电站辅助控制系统专用技术规范书要求
	
	1
	

	6.1
	火灾自动报警及控制设备（前端设备）
	含模块舱体、信号避雷器、电源避雷器、中间继电器、输入输出模块、探测器、手报、声光报警、消防广播、消防电话、线缆等
	套
	1
	投标人根据舱体大小及舱内控制设备细化配置清单，相关技术要求见火灾报警技术规范《火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229-2019》《火灾自动报警系统设计规范《GB50116-2013》

	6.2
	手提式干粉灭火器
	MF/ABCE4
	个
	4
	满足国标《手提式灭火器》GB4351-2023相关要求，且满足市场准入认证：CCC强制性产品认证。

	注：投标人需严格按照上述配置要求进行报价。辅助控制系统配置以变电站辅助控制系统专用技术要求为准。


1.7 二次部分要求
本工程选用的10kV移开式开关柜按照功能类型不同细分为8种典型柜型（馈线柜、接地变柜、站用变柜、电容器柜、分段柜、分段隔离柜、主变变低柜、电压互感器PT柜）。二次原理图应按南方电网标准化设计统一执行，包含电流回路、电压回路、信号回路、控制回路等二次原理图，端子排图、二次冗余接点数量及位置，二次仪表室、标准化面板布置等，以及断路器车、隔离车、熔断器车、PT车、接地车等功能车的底盘行程开关位置接点引至二次插头座上的接点位置等。详见南方电网10kV移开式开关柜技术规范书。
10kV线路/电容器/接地变/站用变/分段保护测控装置和电度表由招标方负责提供；
单台保护测控装置应在10kV开关柜二次仪表室柜门嵌入安装，安装及柜内配线由投标方负责；

投标方负责10kV移开式开关柜内部及有关联的小母线、联锁回路所有配线、现场安装、调试。

二次电缆敷设要求：预制舱内外的二次线缆、二次光缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。二次线缆敷设不采用舱内转接箱柜转接。电缆敷设满足南方电网《防范重大电气火灾及设备故障专项反事故措施》等相关最新要求。
第四章10kV 无功补偿预制舱模块

本项目不涉及。
接地变成套装置预制舱模块

本项目不涉及。
第六章 二次设备预制舱模块
1.1 总则
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	380V低压配电屏
	ATSE智能屏
	套
	1
	详见附件：南方电网设备标准技术标书

	2
	配送式预制舱体
	每套舱体含以下：
	套
	1
	舱体尺寸布置、详见附图

	2.1
	双层一体式焊装舱体
	相应壁板具备防火性能
	套
	1
	

	2.2
	预制舱内环境装修、装饰
	工业设计装修风格
	套
	1
	

	2.3
	门板
	高耐候双层复合防火保温壁板，不小于45mm
	套
	2
	

	2.4
	防火阻燃保温层
	提高舱体隔温效果
	套
	1
	

	2.5
	防腐涂层
	涂层总厚度不小于320μm
	套
	1
	

	2.6
	舱体内环境监控系统
	
	套
	1
	

	2.7
	自动通风系统
	
	套
	1
	投标人根据舱内电气设备发热量等细化系统配置，风道按需配置

	2.8
	隔而固减震系统
	
	套
	1
	

	2.9
	暖通、空调系统及风道系统
	微正压空调需一并配置风道均压系统，实现舱内均衡的微正压环境，保证舱内气压高于外部环境气压5Pa左右
	套
	1
	投标人根据舱内电气设备发热量等细化系统配置，风道按需配置

	2.10
	检修、事故照明系统
	采用LED照明灯，满足照度要求
	套
	1
	

	2.11
	配电箱
	动力系统
	台
	1
	

	2.11
	配电箱
	照明系统
	台
	1
	

	2.12
	检修箱
	
	台
	1
	

	2.13
	除湿机
	
	套
	2
	投标人根据舱内环境条件细化配置

	3
	辅控系统
	
	
	1
	

	3.1
	火灾自动报警及控制设备（前端设备）
	含模块舱体、信号避雷器、电源避雷器、中间继电器、输入输出模块、探测器、手报、声光报警、消防广播、消防电话、线缆等
	套
	1
	投标人根据舱体大小及舱内控制设备细化配置清单，相关技术要求见火灾报警技术规范《火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229-2019》《火灾自动报警系统设计规范《GB50116-2013》

	3.4
	手提式干粉灭火器
	MF/ABCE4
	个
	4
	满足国标《手提式灭火器》GB4351-2023相关要求，且满足市场准入认证：CCC强制性产品认证。

	3.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：投标人需严格按照上述配置要求进行报价。辅助控制系统配置以变电站辅助控制系统专用技术要求为准。


1.2 预制舱规格尺寸
详见附图。
1.3检修要求
预制舱必须满足二次屏体整体移出和移入要求，满足更换屏体及增加屏体的要求。

若遇到设备故障其单一元器件更换工作舱内即可完成，舱内需设置足够空间进行检修，如需整屏更换需满足屏体通过吊车吊至二层，人工抬入预制舱内，完成更换检修。

二次预制舱内部配置二次运维主控台，满足变电维护人员开展写票、办票等常规运维工作。
投标文件中必须详细描述屏体整体移出及移入的实施方案。
1.4防静电地板要求
二次组合设备预制舱地面需进行防静电处理，在地面铺设防静电地板。
防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘。

二次舱设不小于300mm高电缆夹层。活动地板钢支架应固定于舱底。舱底板与防静电活动地板之间为线缆走线夹层，净高度宜为200mm～250mm。
1.5线缆通道的要求
预制舱内的一、二次线缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。
电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局；

电缆敷设需满足南方电网有限责任公司，办生技[2019]22号关于印发《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》的通知要求。
此条需在投标技术文件中，提供详细的技术方案说明。
1.6 二次设备预制舱模块货物需求清单及技术要求

详见二次部分技术条件书。
1.7 二次电缆敷设要求

预制舱内外的二次线缆、二次光缆的敷设需有专用的线缆通道，且相互独立、密闭。二次线缆敷设不采用舱内转接箱柜转接。
第七章 警传室预制舱模块

本项目不涉及。
第八章登舱梯、围栏、扶手等配套附件
1.1舱体护栏与登舱梯
围栏、爬梯等的设计和生产制作应遵循相关设计规范和标准。
对于立体建站模式，二层舱体需设置防护围栏，方便运维以及保证安全。登舱梯顶部踏板与护栏的底座齐平，脚踏为格栅式，坡度≯55°，脚踏宽度≮250mm，脚踏间高度差≯300mm，登舱梯两侧设置扶栏等防护措施，围栏高度≮1200mm。
登舱梯、围栏、扶手等必须采用不锈钢材质以保证防腐效果。
第九章 试验与服务
9.1 型式试验

9.1.1 预制舱舱体防护等级试验
（1）按照 GB/T 4208中的试验方法对预制舱体进行防护等级试验；

（2）合格判据：试验后，预制舱试验的地方，接合面、门框接缝处不能出现渗水漏水现象。

9.1.2 预制舱壁板耐火试验

（1）试验取样：按照 GB/T 9978.8—2008规定的试验方法，试件准备的要求，选取预制舱壁板样件，壁板尺寸符合GB/T 9978.8—2008中7.2的要求；

（2）试验方法：按 GB/T 8625的要求；

（3）合格判据：按照GB/T 9978.1—2008中的10.2.2和10.2.3条款评定，耐火时限≥2小时。

9.1.3 预制舱防腐处理盐雾试验

（1）包括舱体主材及主要零部件的验证；

（2）试验取样：采用预制舱等比例缩小模型或相同材质和处理工艺的样件；

（3）试验方法：按照GB/T 2423.17中规定的方法，对金属样件进行耐中性盐雾试验；

（4）合格判据：中性盐雾试验最少1000小时后无无金属基体腐蚀现象。

9.1.4 一次及二次设备试验

    除舱体外，一次及二次设备型式试验按照行业标准及南网技术规范书要求执行。
9.2 出厂试验
9.2.1舱体检查包括

（1）舱体尺寸及外观检查；

（2）舱体金属镀层涂层厚度检测，采用覆层测厚仪检测，镀层涂层总厚度不小于180μm；

（3）舱门外观尺寸及功能完整性检查。
（4）检查预制舱外观标识、结构、配置，如对舱体、舱门、内饰、紧固件、连接件、可更换部件、标识铭牌等的检查。

9.2.2 舱体及舱内设备出厂试验

（1）设备尺寸与形位公差检查；

（2）设备单体出厂试验，按照相应设备行标及南网技术规范书要求执行；

（3）系统集成试验：包括设备配置文件的一致性试验、传动试验、耐压试验其它特定功能试验；

9.2.3 电气及辅助设施检查

（1）舱内配电箱、照明、检修、插座、开关等电气设施配置及功能测试；

（2）空调、加热器、风机等暖通设施功能测试；

（3）视频监控、温湿度控制等辅助设施功能测试；

（4）舱内火灾探测器、报警器及配套的消防设备配置检查。

9.2.4 接地试验

（1）舱体及舱内设施安全接地试验；

（2）舱内二次等电位接地试验；

（3）舱内临时接地点检查与测试。
9.3 交接试验 

预制舱舱体相关交接试验与出厂试验内容一致，内部设备交接试验根据相应设备行标及企标的要求执行。
9.4 产品对环境的影响

（1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

（2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

（3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

（4）优先选用损耗低的产品。

9.5 企业VI标识

9.5.1 VI标识

（1）设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

（2）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

（3）颜色：标识采用企业标准色C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
（4）材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
（5）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

[image: image3.jpg]A09-1 FafEdley 'y 1A+
H PR AP

wmﬁﬁﬁ A, EAEFH
3 E‘EJ RERE,

7 CREBFEE FEX
. THAERAALHEES “l*‘i’“‘rnf R
%ﬁ FhATRE, XFRAERFF R,

ch Bl 55 75 L

CHINA SOUTHERN POWER GRID

AL ONGIE

3.75A
hEFg S M
CHINA SOUTHERN POWER GRID 0.50A
Fﬂﬁjﬁﬁii ,,,,,,,,,,, oo
A
NS

4 RN T ERASAE

ch 5] 5 75 B2

CHINA SOUTHERN POWER GRID

I HRERAF
o &l g 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID

I ZREER RS
o &l Fy 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID

I FREREEME RS
ch (5] 5 75 B2

CHINA SOUTHERN POWER GRID

T ZREE ML AR T

n’#

FRAS GRTREHRASAE
ERNF G AT RAREE EH

A
FRATE

RAERASHE
+RAGAEREEH

FRAS S ARLHABHE
ERAABT SRR G LT

J#J#J#

e, EEGEER LR

A09-1 mmessamaamsasiF S E@FHO064EETHR  CHINA SOUTHERN POWER GRID CO., LTD, VIS




9.5.2 标识位置

标识位置：与厂家名称标识相邻。

厂家名称与南网标示并排安装于舱体正面。两者标识牌大小相当。南网标识牌材质与厂家名称标识牌材质保持一致。南网标识牌的图案、色泽、造型按南方电网公司视觉识别系统管理手册2006修订版中要求，按所需比例修正。
9.6 技术服务要求

9.6.1 一般技术资料要求
（1）供货方提供的所有资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

（2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
（3）供货方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。正式资料必须加盖工厂公章和签字。 

（4）供货方提供的技术资料必须满足设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运维检修等四个方面的具体要求。 

（5）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。供货方应对其提供的资料的正确性负全部责任。设备在现场安装时，如供货方技术人员进一步修改图纸，供货方应对图纸重新收编成册，正式递交给需方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。
9.6.2供货方应提交的资料
预制舱生产前，供货方应编制相关图纸，包括舱内设备布置图、断面图等，应标出设备布置详细尺寸，部分特殊位置应做单独详图。主要资料如下：
（1）预制舱舱体平、立、剖面图；
（2）预制舱运输方案，含运输单元尺寸、重量、运输方式等；
（3）预制舱吊装方案，含舱体的重心图、总重量等；
（4）预制舱现场拼接及安装方案，含舱内设备、设施的相关资料；
（5）土建工程所需的设计方案和详细图纸资料。

（6）预制舱设备及设施的所有试验、检验资料；
（7）预制舱设备及设施使用说明书；

（8）维护检修手册。（供货方应按照南方电网公司提供的维护检修手册模板要求提供手册，应包含维护和检修的周期、项目、方法、检验标准及易损耗品的规格尺寸等。）
9.6.3 技术配合
9.6.3.1  预制舱式设备及设施供货方应提供如下技术配合：

（1）现场安装、投运的配合； 

（2）提供预制舱式设备及设施的现场验收、测试方案和技术指标； 

（3）其它约定配合工作。 

9.6.3.2   供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。
9.7监造、包装、运输、安装及验收

9.7.1 监造

（1）应根据DL/T586《电力设备监造技术导则》及南方电网品控策略进行工厂监造和检查，对生产进度与设备质量进行把关。

（2）监造范围包括预制舱式设备及设施的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核，并形成完整质量记录和资料，提交监造工作总结。
（3）应按照监造关键点的要求进行监造。监造验收工作结束后，监造人员应提交监造报告，并作为设备原始资料存档。

（4）对监造过程中发现的问题，供货方应严格根据合同及相关技术标准落实整改。监造工作组在监造材料上签署确认各关键点合格后，设备方可出厂，确保材料、组件能保质、按期供货。

（5）需方代表的工厂监造和检验工作，不减少供货方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

（6）集成商已按实际工程搭建完整的模拟测试环境，并完成厂内测试，应组织开展工厂验收。
9.7.2 包装

（1）供货方应根据双方商定好的标准和工程的实际运输条件，将预制舱设备及设施的本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从供货方发货至需方收到期间，设备和资料应完好无损。
（2）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
（3）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

（4）运输、贮存直到安装时应保护所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

（5）控制箱运输途中应有干燥剂，箱体采用铝复合膜真空包装等防水防潮措施。

（6）预制舱式设备及设施的拼接模块单元在贮存及运输吊装过程中，拼接单元的拼接面采
用封板密封，整体采用防水帆布等防护设施进行临时的简易包装，确保设备防尘防水。

9.7.3 运输与安装

（1）供货方负责将预制舱式设备及设施安全地运到需方指定地点车板交货。各模块间的现场卸车、拼接和安装在供货方的现场指导下，由需方完成。

（2）供货方应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。供货方应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。
笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，以防相对移动。
（3）供货方应编制预制舱运输与存放方案，其内容应包括运输时间、次序、存放场地、运输线路、固定要求、存放支垫及成品保护措施等。对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和存放应有专门的质量安全保证措施。
（4）物品运输前应对运输路途上的桥梁和隧道尺寸、路面和桥面承载能力、道路转弯半径、限高和障碍物等进行全面调查，确定运输线路。
（5）运输构件时，车起动应慢，转弯错车时要减速，防止倾覆。构件运输到现场后，应根据需方要求并按照型号、构件所在部位、施工吊装顺序分类存放、存放场地应在吊车工作范围内。

（6）备品备件、专用工具和仪表应随变压器同时装运，但必须单独包装且采取防潮防震措施，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

（7）预制舱在运输中应直立放置, 不许倒置、侧放。对舱内机柜进行固定，同时对单个拼接单元四角进行防冲撞保护。
（8）预制舱安装就位前应对基础质量进行检查和验收。
（9）运输与现场安装均采用吊装方式，以舱底部吊件为起吊点，起吊应保证箱体两端平衡，不得
倾斜。舱体吊点宜为抽拉式活动吊点，视具体情况也可采用定吊点方式。
（10）起吊应采用专用吊具，吊具宽度应超过舱顶宽度，保证吊绳不对舱顶造成破坏性的影响。
（11）预制舱舱体连接节点应构造合理、传力可靠、方便安装，上下拼装采用间双头锥和钢板螺栓连接，左右拼装采用专用连接器螺栓连接，舱体与基础埋件之间宜采用焊接固定方式，焊接后应采取可靠的防腐处理，也可采用预埋螺栓连接的安装方式。

（12）舱体拼接缝内、外应做防水处理，板材拼接及板材与梁柱拼接缝注防水胶补缝。防水等级不低于相关设计及规范要求。

（13）预制舱安装就位后，应及时对预制舱钢结构陌生构件进行校正、固定，形成稳定可靠的空间体系。

（14）预制舱整体吊装应在关闭门窗、舱内无活动物体的状态下进行。

9.8 验收

9.8.1  外观验收
建筑的外观完好，无倾斜、下沉、开裂、瓷砖脱落、掉灰、渗漏水，设有沉降观察点。
9.8.2  门窗验收
门窗及其附件完好，门窗开合灵活无卡涩、缝隙不得过宽，门窗防雨良好；玻璃门要贴宽100mm，距地面1000mm的防撞条。
9.8.3  功能室验收
各功能室布局合理、有门牌，照明、通风设备和电源开关插座满足日常使用，消防器材配备足够；设备室有防鼠挡板和纱窗等防小动物措施。
9.8.4  楼梯验收
楼梯有护栏和扶手，楼梯的第一级台阶和人行通道高低差30mm以上的边缘要有防止踏空划线。
9.8.5  爬梯验收
爬梯数量足够，安装牢固，设有遮拦门并统一编号；遮拦门正面和背面设有正确安健环标识牌。
9.8.6  排水设施验收
与建筑物连接的排水渠、排水沟完好无破损，畅通，有阻隔杂物用的栅栏；建筑物附近排水沙井无淤泥杂物堵塞；天台及阳台排水口数量足够，有阻隔杂物用的地漏或栅栏，下水管无破损渗漏。
9.8.7  其他
完成竣工图纸、钥匙等移交。

9.9运维与检修

9.9.1结构系统使用与维护
（1）运维部门不应改变供货方设计文件规定的预制舱使用条件、使用性质及使用环境。
（2）预装舱的室内二次装修、改造和使用中，不应损伤主体结构。
（3）建筑的二次装修、改造和使用中发生下述行为之一者，应经原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案，并按设计规定的技术要求进行施工及验收。

a）超过设计文件规定的楼面装修或使用荷载。

b）改变或损坏钢结构防火、防腐蚀的相关保护及构造措施。

c）改变或损坏建筑节能保温、外墙及屋面防水相关的构造措施。

（4） 二次装修、改造中改动卫生间、厨房、阳台防水层的，应按现行相关防水标准制定设计、施工技术方案，并进行闭水试验。

9..9.2外围护系统使用与维护

运维部门应定期对外围护系统的检查与维护制度，检查与维护的重点应包括外围护部品外观、连接件锈蚀、舱体检查、保温层破坏、密封材料的完好性等进行检查并记录。
第十章电缆及配套附件
本项目不涉及。
广东电网有限责任公司企业标准





广东电网有限责任公司  发 布











