## 问题质询
广东电网公司2026年35kV预制舱变电站专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 低压交流屏规范书表15.1方案配置表与图纸的开关不一致以哪个为准，例如主馈图纸为250A配置表为400A？ | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书执行
2 | 预制舱规范书第六章二次设备预制舱模块1.1总则表中2.8隔而固减震系统在规范书无说明，是否无需配置，请进一步明确需求？ | 通用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 无需配置
3 | 是否预制舱平面布置图中一层右上和右下两个房间为蓄电池室预制舱模块，一层右中房间为工具室模块？ | 通用技术 | 标包 | 35kV预制舱变电站[标包1] | 已提问 | 正式投标 | 是，分别为蓄电池舱、工具舱、备用蓄电池舱
4 | 10KV移开式开关柜专用部分表2.2 参数表9.2水平母线与分支母线规格与图纸不一致，是否可以水平母线用TMY80*10，分支按图纸用60*6? | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书执行
5 | 10KV移开式开关柜专用部分表2.1供货范围中规格要求配置智能“五防”是否指通用部分提到的预留装设微机五防编码锁的位置即可？ | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 是的，锁具在二次改造清册开列了
6 | 干式站用变参数符合要求的前提下，铁心结构是否卷铁心或叠铁心均可以接受？ | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 按专用技术规范书执行
7 | 10KV移开式开关柜供货范围要求电动底盘及电动地刀，技术特性能数表中电动底盘为选装、接地开关为手动，请问以是要电动底盘及电动地刀？ | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 配置电动底盘及电动地刀
8 | 1、35kV模块化预制舱变电站技术规范中10kV开关柜柜内配置与10kV移开式开关柜技术规范书供货范围不一致？请澄清以哪一个为准？ | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 经核实，供货范围一致，按10kV移开式开关柜技术规范书执行
9 | 35kV模块化预制舱变电站技术规范中10kV开关柜柜内配置配套红外测温装置、电动底盘、微动开关（传感器）、红外测温窗口，请澄清红外测温装置具体指的是什么要报价吗？红外测温装置是否与红外测温窗口重复了？ | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 配置红外测温窗口及高压开关柜声表面波温度在线监测装置
10 | 10kV移开式开关柜规范书表2.1供货范围及设备技术规格一览表2台主变进线断路器柜，1250A是采用电缆下进线还是封闭母线桥上进线？ | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 电缆下进线
11 | 1、《01-10kV移开式开关柜技术规范书（专用部分）》中表2.4主要元器件来源一览表中有配置“断路器内置式温度监测（6个点）” 请问：（1）此部分温度监测是否与高压开关柜声表面波温度在线监测装置重复？ （2）若重复，高压开关柜声表面波温度在线监测装置是否需要内置？ 2、《广东电网有限责任公司35kV预置舱式变电站技术规范书（肇庆局大湾站）》专用部分，1.6 10kV开关柜预制舱模块货物需求清单及技术要求中有6辅控系统详见变电站辅助控制系统专用技术规范书要求； 请问上述辅控系统是否均在招标范围内，若在招标范围内请提供变电站辅助控制系统专用技术规范书。 3、《02-10kV干式电力站用变压器技术规范书（专用部分）2022版v1.0》表2.2-1 技术参数表，序号11站用变空载损耗，标准参数值：200kVA：≦420W;参数表中200kVA容量站用变空载损耗参数对应GB20052标准的二级能效，对应SCB14系列干式变压器；与主接线图中所表示SCB11不符； 请问本次招标的站用变，是否需要满足二级能效要求 | 专用技术 | 标的 | 35kV预制舱变电站 | 已提问 | 正式投标 | 1、重复，本项目配置高压开关柜声表面波温度在线监测装置。表2.4为投标方填写的元器件来源表。 2、辅控系统是包括在招标范围内。其要求按35kV模块化预制舱变电站相关技术规范执行。删除辅助控制系统专用技术规范书字眼。 3、需满足能耗要求，按技术规范书执行。