## 问题质询
海南电网有限责任公司2026年第一批物资类专项公开招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 41FC276C0C5E44E6AC8CFFFFC146857D | F14DEF3C1F5C421EB9D8E9E96AFA57D2Z261 | 在标的航空障碍灯B型中光强障碍灯（技术规范书0212025120000070026和0212025120000070027）中，4.2 航空障碍灯主要技术参数，表4.2-1， B型中光强障碍灯主要技术参数和性能响应表：第7条，闪光持续时间（ms）夜间100～1000。 问题1:根据《航空障碍灯 MH/T 6012-2015》中5.3.2闪光频率和持续时间 表7 障碍灯的闪光特性中B型中光强在夜间的闪光持续时间为100 ～ 2000；请招标人对技术规范书中的参数进行修改. | 通用技术 | 标的 | 航空障碍灯 | 闪光持续时间按《航空障碍灯 MH/T 6012-2015》要求执行。