## 问题质询
广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 07FDCE7C44B64905A9A8CE272A3AF538 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 评标办法中的销售业绩，提供“电缆在线监测系统”业绩或提供“电力电缆局部放电在线监测装置”业绩，是否均认可为销售业绩？ | *** | 通用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-24 11:31:00 |  | 已提问 | 正式投标 | “电缆局部放电在线监测装置”属于“电缆在线监测系统”组成部分之一，可以认可。
2 | 8F139C336B7E400DBAC29688F76532B6 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 如为代理商，请问制造厂商的业绩是否认可？还是必须是代理商业绩？ | *** | 商务 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-24 11:53:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标文件的投标人须知前附表11.1第10点“投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准。”
3 | 9410DA97B07843F2B6FAF925F901314B | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 投标人为代理商，是否可以使用制造商业绩 | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目 | 2026-02-24 15:30:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标文件的投标人须知前附表11.1第10点“投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准。”
4 | 533849C1C6E14ECA9141FC242F6E380A | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 评标办法：13商务响应性-商务响应性-质量保证期-质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。佐证材料说明：请按要求填写《投标偏差表（商务部分）》。 评标办法提到的质保期满足合同要求，标包：视频会议系统合同质保期要求是多少个月？ | *** | 商务 | 标的 | 视频会议系统 | 2026-02-24 21:03:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 合同质保期要求一般写在合同模版里，请参阅招标文件合同模版章节专用条款中关于质保期的要求。
5 | 86A9AB288E1E488F9B7CD70A88E78826 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 技术规范书编码：0212026010000041625，对应项目名称：110kV顺天（莫村）送变电工程，该技术规范书第3.供货范围中，所有设备的数量均为1，与工程实际需求是否相符，请澄清实际需求数量。 | *** | 专用技术 | 标的 | 变电站微环境智能监控系统 | 2026-02-25 08:57:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 与工程实际需求相符。
6 | 8C20F674E5CD47DFA869FA06CEEF5BDF | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 贵单位招标信息中关于《新电力新能分公司靖西 2025年三叠岭电站水工设施改造技改项目》技术规范（技术规范书编码0212026010000042124）清污机技术参数一览表数据是否准确，请予以答复。 | *** | 专用技术 | 标的 | 清污机 | 2026-02-25 13:28:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 更新清污机技术规范书技术参数，详见附件：序号6问题回复-清污机技术规范书（三叠岭水电站）20260228。
7 | 889EC95C033847B79E11DDDD5C404ED6 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 履约评价、运行评价内容在平台如何查询？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目 | 2026-02-25 14:06:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 在供应链统一服务平台进行查询，可详询供应商服务热线4008100100。
8 | 86DCB3A2624E49D7ADEB16032178EE41 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 通用资格要求：须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）。 专用资格要求：标的国内产品允许代理商参与投标 是否以专用资格为准？ | *** | 商务 | 标的 | 动力环境监控系统 | 2026-02-25 14:06:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 以专用资格为准
9 | 4277A622D83746DF837D1DC28E1E1CC7 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 详见附件 | *** | 专用技术 | 标的 | 防爆空调 | 2026-02-25 14:49:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 崇左：1.2024年宁明供电公司110kV北江站等3座变电站蓄电池室加装防爆空调项目： （1）3台均为柜机，要求使用380V机型，不可用22OV电压的原机代替； （2）铜管：北江站10米，东汪站10米，明南站15米。 2.2023年崇左供电局地调通信电源房改造项目防爆空调技术规范书： （1）不同意使用220V电压原机； （2）空调温度调节范围只能达到+16℃～+30℃区间满足要求； （3）每一台需要50米（线缆不切割分段），每台铜管需要20米。 桂林：只要能实现技术规范书中所提的防爆空调功能，用220V或者380V的电压都可以。 梧州：①、按空调温度调节范围+16℃～+30℃区间即可。 ②、每台约5米左右的连接铜管及电缆。 ③、描述的“常规的分休壁挂空调，室内机材质为ABS塑料壳体及框架，室外机则为碳钢板冲压成形表面喷防涂防腐涂层”仅反映技术规范书中的19项、20项不能满足，未说明22项、23项、25项不能满足原因。若不能满足，投标方应能提供整机国家防爆合格证（Ex d ib mb IIB T4 Gb）、第三方检测报告等。
10 | 35B7883E92414CA685873765A458F4F9 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 关于“吊钩桥式起重机技术规范书”文件中第三项拆旧、安装与调试要求，没有明确拆旧工作具体是什么，是否指拆除原有设备，另是否可以提供设备安装环境图纸？ | *** | 通用技术 | 标的 | 吊钩桥式起重机 | 2026-02-25 16:28:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.拆旧：是指拆除原有旧吊车及附属设备（滑触线等）的拆旧，并按要求放置到电站指定位置； 2.设备安装环境图纸和原旧设备图片：详见附件：序号10问题回复-容城、浪水水电站吊车图纸和图片 3.更新供货范围，增加滑触线供货范围，详见附件：序号10问题回复-新电力集团容县供电公司浪水水电站吊钩桥式起重机技术规范书 (2026.2.28)、新电力集团容县供电公司容城水电站吊钩桥式起重机技术规范书 (2026.2.28)
11 | 9FFCE610BC834ED89C24B4102A6ADAC6 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 1、标的15：监控台采购需求计划明细表序号1：来宾供电局调度监控台的规范未说明含调度控制席及座椅，但标的15：监控台技术规范书附件3：广西电网河池、百色等六个地区备调建设工程调度监控台技术规范书来宾地区中6 调度椅技术要求中提及调度椅的技术要求，请问来宾供电局的调度监控台是否包含调度椅？ 2、标的15：监控台技术规范书中5.6显示器支臂，除贺州供电局明确要求本次调度监控台包含显示器支臂外，其他网区为：请提供具体图纸照片介绍说明，可根据需求进行选配，请问其他网区调度监控台是否包含显示器支臂？ | *** | 专用技术 | 标的 | 监控台 | 2026-02-25 18:15:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 1. 来宾供电局的调度监控台包含调度椅； 2. 各网区均包含显示器支臂
12 | C47FC82EA0E3406CA2AC3FB305EB8794 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 1.近三年销售业绩 需要提供多少份业绩证明才可得满分10分？ 2.重大工程业绩 需要提供多少份业绩证明才可得满分8分？ | *** | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2026-02-25 22:17:48 |  | 已提问 | 正式投标 | 综合比较各投标人业绩后进行横向比较评判赋分。
13 | BE800D98E04640B282071B8781CB2C45 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 南宁供电局变电管理一所35kV艾村站保护综自系统预制舱改造项目、110千伏兴盛（西山）送变电工程，这2个项目含不含施工？ | *** | 专用技术 | 标的 | 预装式预制舱式模块化变电站 | 2026-02-26 10:37:48 |  | 已提问 | 正式投标 | 南宁：南宁供电局变电管理一所35kV艾村站保护综自系统预制舱改造项目技术规范书已明确投标方合同签订后两周内，按本招标文件的要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认，因此完成项目施工作为该项目投标方履约中的必要条件。 桂林：110千伏兴盛（西山）送变电工程的警传室预制舱为：设备供应、安装及调试，不包括预制舱基础土建施工。
14 | E97F440258D54C89916350D0C0FBD303 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 需求条目编码：0162025000004162149 1、广西电网建设分公司一500kV布山输变电工程-0162025000004162149-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“共配置2台IED接收装置，用于远传表计的数据收集及上送（IED装置应提供2个IEC61850光口作为数据上送接口）。提供含构成完整监测功能的全部设备材料，包括足量的满足72.5kV所有间隔远传表计接入的集线器、配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）、线缆护管、线槽、箱体等元件固定支架、安装耗材、屏蔽材料等。”，请招标方明确： （1）、本工程合计6台72.5kVSF6瓷柱式断路器是否仅需2台IED？本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需，要几台？ （2）、本工程需几口集线器？数量几台？ （3）、“配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）”，通常在线监测设备（即远传表计）仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 （4）、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ 2、广西电网建设分公司一500kV布山输变电工程-0162025000004162149-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“机构箱、端子箱、汇控柜等户外箱体内需要预留温湿度微环境传感器的安装位置，以满足业主运维要求为准。”，通常三相机械联动断路器标配1个弹簧机构箱，无独立端子箱。请招标方明确：本工程是否需我司提供独立端子箱？若需，数量多少台？ | *** | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 2026-02-26 14:27:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、 （1）本工程集线器、IED装置需要安装在独立的柜体内，厂家提供2个柜体，每个柜体大小需要考虑安装4套IED装置及对应集线器所需空间（每套IED及集线器按照接入120只表计考虑）。 （2）按照每台IED接入120只表计，厂家按此配置方案自行考虑集线器的规格和数量。 （3）无需接入后台，需提供表计至集线器以及集线器至IED之间的通讯线缆。 （4）施工单位统一负责。 2、 若无独立端子箱则可以不提供。
15 | C9F3E892BE9C467BBF2CC0B3C97F1C69 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 需求条目编码：0162025000004162125 1、广西电网建设分公司一500kV藤州输变电工程-0162025000004162125-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“共配置2台IED接收装置，用于远传表计的数据收集及上送（IED装置应提供2个IEC61850光口作为数据上送接口）。（本项目合计6台72.5kV SF6瓷柱式断路器共用2台IED）。提供含构成完整监测功能的全部设备材料，包括足量的满足72.5kV所有间隔远传表计接入的集线器、配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）、线缆护管、线槽、箱体等元件固定支架、安装耗材、屏蔽材料等。”，请招标方明确： （1）、本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需，要几台？ （2）、本工程需几口集线器？数量几台？ （3）、“配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）”，通常在线监测设备（即远传表计）仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 （4）、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ 2、广西电网建设分公司一500kV藤州输变电工程-0162025000004162125-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“机构箱、端子箱、汇控柜等户外箱体内需要预留温湿度微环境传感器的安装位置，以满足业主运维要求为准。”，通常三相机械联动断路器标配1个弹簧机构箱，无独立端子箱。请招标方明确：本工程是否需我司提供独立端子箱？若需，数量多少台？ | *** | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 2026-02-26 14:27:48 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、 （1）本工程集线器、IED装置需要安装在独立的柜体内，厂家提供2个柜体，每个柜体大小需要考虑安装4套IED装置及对应集线器所需空间（每套IED及集线器按照接入120只表计考虑）。 （2）按照每台IED接入120只表计，厂家按此配置方案自行考虑集线器的规格和数量。 （3）无需接入后台，需提供表计至集线器以及集线器至IED之间的通讯线缆。 （4）施工单位统一负责。 2、 若无独立端子箱、汇控柜则可以不提供。
16 | 4539F5FF54DF439B872DFEE1382ED664 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 需求条目编码：0162026000004160423 1、广西电网建设分公司一500千伏桂中网架完善工程-0162026000004160423-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“配置SF6气体压力/密度数字化远传表计（表计配置雨棚），所有带远传功能的表计具备两路上传接口，采用DL860规约上传。提供含构成完整监测功能的全部设备材料，包括足量的配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）、线缆护管、线槽、箱体等元件固定支架、安装耗材、屏蔽材料等。”，而SF6气体压力/密度数字化远传表计无法具备两路上传接口要求，通常为IED装置要求，请招标方明确： （1）、本工程SF6气体压力/密度数字化远传表计是否无需考虑两路上传接口要求？ （2）、本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需我司单独提供柜体，要几台？ （3）、本工程需几口集线器？数量几台？ （4）、“配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）”，通常在线监测设备（即远传表计）仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 （5）、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ | *** | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 2026-02-26 14:27:51 |  | 已提问 | 正式投标 | SF6气体压力/密度数字化远传表计，本期仅预留上传的通信接口（485或RJ45）。 (1）仅预留1个上传的通信接口（485或RJ45）。 （2）无需配置。 （3）无需配置。 （4）仅预留上传的通信接口（485或RJ45），无需配置。 （5）仅预留上传的通信接口（485或RJ45），不包含施工问题。
17 | C28E7D7998C24C7AA36A9CCD1A991C1D | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 需求条目编码：0162025000004163224 1、广西电网建设分公司一500千伏桂东南网架完善工程-0162025000004163224-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“配置SF6气体压力/密度数字化远传表计（表计配置雨棚），所有带远传功能的表计具备两路上传接口，采用DL860规约上传；共配置1台IED装置用于远传表计的数据收集及上送（IED装置应提供2个IEC61850光口作为数据上送接口）。需提供含构成完整监测功能的全部设备材料，包括足量的配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）、线缆护管、线槽、箱体等元件固定支架、安装耗材、屏蔽材料等。”，而SF6气体压力/密度数字化远传表计无法具备两路上传接口要求，通常为IED装置要求，请招标方明确： （1）、本工程SF6气体压力/密度数字化远传表计是否无需考虑两路上传接口要求？ （2）、本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需我司单独提供柜体，要几台？ （3）、本工程需几口集线器？数量几台？ （4）、“配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）”，通常在线监测设备（即远传表计）仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 （5）、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ | *** | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 2026-02-26 14:27:52 |  | 已提问 | 正式投标 | （1）、本工程Sf6表计需具备至少1个远传接口。 （2）、本工程集线器、IED装置需要安装在独立的柜体内，厂家需提供1个柜体，每个柜体大小需要考虑安装4套IED装置及对应集线器所需空间（每套IED及集线器按照接入120只表计考虑）。 （3）、按照每台IED接入120只表计，厂家按此配置方案自行考虑集线器的规格和数量。 （4）、无需接入后台，需提供表计至集线器以及集线器至IED之间的通讯线缆，以及2根至后台的4芯光缆，每根光缆按250米考虑。 （5）、IED装置外引电源电缆由设计院提供，其它统一由厂家负责。
18 | A3BABD69D5A14976816490FC368622C6 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 1、百色供电局一110kV靖西站110kV分段100开关更换项目-0162026000004132224-请招标方明确： （1）、本工程110kV HGIS的结构布置是三相共箱还是三相分箱？ （2）、本工程2组电流互感器CT：400-800/5A 5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S的容量是多少VA？ （3）、本工程设备是否需按所提供的断面图执行？若不是，是否可按附图产品考虑？ | *** | 专用技术 | 标的 | 110kV半封闭紧凑式组合（HGIS）(局部改造项目） | 2026-02-26 14:31:48 |  | 已提问 | 正式投标 | （1）本工程需要三相分箱； （2）本工程2组电流互感器CT：400-800/5A P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S的容量是30VA； （3）本工程设备是按设计提供的断面图执行。
19 | D66F7641C29A4B2593F3862ACB9B9653 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 1、110kV顺天（莫村）送变电工程 中的低端路由器（一档）中的配置要求写明“设备应满足双主控双交换架构”，标准技术特性参数表中对低端路由器无冗余主控及冗余交换网板要求，仅在高端及中端路由器中有“路由主控板、交换网板≥2”的要求，独立交换网板仅在高性能转发场景中用到，请核对本次采购的是低端路由器还是中/高端路由器，如是低端路由器，本次采购的低端路由器（一档）是否还需要配置独立冗余双主控及双交换网板；如是中/高端路由器，请重新做项目预算 2、110kV门头送变电工程 中的安全可控低端路由器，SDN中的配置要求写明“主控引擎板、电源模块（直流）满配、交换网板应该冗余配置”，标准技术特性参数表中对低端路由器无冗余主控及冗余交换网板要求，仅在高端及中端路由器中有“路由主控板、交换网板≥2”的要求，独立交换网板仅在高性能转发场景中用到，请核对本次采购的是低端路由器还是中/高端路由器，如是低端路由器，本次采购的低端路由器（一档）是否还需要配置独立冗余双主控及双交换网板；如是中/高端路由器，请重新做项目预算 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全可控调度数据网设备（非新建平面） | 2026-02-26 15:22:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 柳州：110kV门头送变电工程 中的安全可控低端路由器：本次采购的是低端路由器，本次采购的低端路由器（一档）需要配置独立冗余双主控及双交换网板。。 南宁：需要配置独立冗余双主控及双交换网板（110kV顺天（莫村）送变电工程）。
20 | 7AD3D7C77A244DC79B3B5BD1E1AF0A25 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 1、待澄清内容： 南宁供电局220kV横县站等5个站省级调度数据网设备更换（到龄）中的低端路由器（一档）主设备中参数描写“设备应满足双主控双交换架构”，标准技术特性参数表中对低端路由器无双主控双交换架构要求，仅在高端及中端路由器中有“路由主控板、交换网板≥2”的要求，独立交换网板仅在高性能转发场景中用到，请核对本次采购的是低端路由器还是中/高端路由器，如是低端路由器，本次采购的低端路由器（一档）是否还需要配置独立冗余双主控及双交换网板；如是中/高端路由器，请重新做项目预算 2、35kV平安变电站增容工程中的本项目供货范围及设备技术规格一览表（低端路由器（一档））中未描写主控板冗余配置，但工程概况一览表中的建设规模描写有主控板冗余配置，标准技术特性参数表中对低端路由器无双主控双交换架构要求，仅在高端及中端路由器中有“路由主控板、交换网板”≥2的要求，请核对本次采购的是低端路由器还是中/高端路由器，如是低端路由器，本次采购的低端路由器（一档）是否还需要配置独立冗余双主控；如是中/高端路由器，请重新做项目预算 3、2026年电力调度控制中心220kV文福站等6个站点省级调度数据网接入设备改造中的安全可控低端路由器，SDN中的规格型号要求写明“主控引擎板、电源模块（直流）满配、交换网板应该冗余配置。”标准技术特性参数表中对低端路由器无冗余主控及冗余交换网板配置要求，仅在高端及中端路由器中有“路由主控板、交换网板≥2”的要求，独立交换网板仅在高性能转发场景中用到，请核对本次采购的是低端路由器还是中/高端路由器，如是低端路由器，本次采购的低端路由器（一档）是否还需要配置独立冗余双主控及双交换网板；如是中/高端路由器，请重新做项目预算 4、2026年河池网区新电力电力调度控制中心220kV丹阳站省级调度数据网接入设备改造 中的安全可控低端路由器，SDN中的规格型号要求写明“主控引擎板、电源模块（直流）满配、交换网板应该冗余配置。”标准技术特性参数表中对低端路由器无冗余主控及冗余交换网板要求，仅在高端及中端路由器中有“路由主控板、交换网板≥2”的要求，独立交换网板仅在高性能转发场景中用到，请核对本次采购的是低端路由器还是中/高端路由器，如是低端路由器，本次采购的低端路由器（一档）是否还需要配置独立冗余双主控及双交换网板；如是中/高端路由器，请重新做项目预算 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全可控调度数据网设备（非新建平面） | 2026-02-26 15:22:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 北海：要求2块千兆以太网电接口板：要求千兆以太网电接口总数量≥16，即每块接口板要求大于或等于8口。 桂林：35kV平安站原有的路由器型号为华为NE800E-M6，为低端路由器，是华为公司推出主控板与交换板集成一块控制板的路由器，无需单独配置主控板和交换板。本次采购的路由器是低端型，结合通信县调配套项目技术规范书及N-1冗余配置要求，数据网路由器应满足支持SDN技术，电源板、主控板等关键设备冗余配置，即一台路由器设备有两块集成主控板和交换板功能的控制板。 河池：3、采购低端路由器（一档），其中主控引擎板、电源模块（直流）满配、交换网板应该冗余配置。主控板与交换网板可独立可集成一体化，但必须冗余。 4、采购低端路由器（一档），其中主控引擎板、电源模块（直流）满配、交换网板应该冗余配置。主控板与交换网板可独立可集成一体化，但必须冗余。 南宁：南宁供电局220kV横县站等5个站省级调度数据网设备更换（到龄），本次采购的低端路由器需配置独立独立冗余双主控及双交换网板。
21 | 7527F96453E644239495B1C6BF918B11 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 经核查该标的技术规范及下属需求条目信息，确认存在两项关键问题需重点澄清： （一）标的构成物资属性澄清 该标的技术规范中明确包含建筑外墙（建筑墙板） 与钢结构两类完全不同属性的物资，但当前招标流程中均以 “钢结构” 名义汇总，统一按 “吨” 为单位进行招标，与两类物资的实际特性严重不符。其中，5 个具体项目的建筑墙板物资均存在以钢结构名义招标的情况，具体如下： 需求条目编码 0162026000004160804，项目名称：500kV 桂北输变电工程 需求条目编码 0162026000004160679，项目名称：500kV 布山输变电工程 需求条目编码 0162026000004160158，项目名称：220kV 民丰（大塘）送变电工程 需求条目编码 0162026000004160805，项目名称：220kV 政和（格兰）送变电工程 需求条目编码 0162026000104030997，项目名称：110 千伏兴盛（西山）送变电工程 （二）两类物资核心差异说明 建筑外墙（建筑墙板）与钢结构属于本质不同的物资，核心差异如下： 物资属性不同：钢结构为承重结构类物资，以钢材为核心材质，承担建筑主体支撑功能；建筑外墙（建筑墙板）为围护装饰类物资，材质多为纤维水泥板等，主要发挥保温、防水、围护作用。 计量单位不同：钢结构行业标准计量为 “吨”，符合其材质重量特性；建筑外墙（建筑墙板）行业标准计量为 “平方米”，按实际铺设面积核算工程量。 计价规则不同：钢结构计价基于钢材重量、加工工艺、材质标号等核心因素；建筑外墙（建筑墙板）计价基于板材规格、厚度、安装工艺、铺设面积等关键指标，二者计价逻辑无关联性。 生产厂家专业领域不同：钢结构厂家专注于金属结构加工、焊接、防腐等专业技术，缺乏建筑外墙板材的生产技术与质量控制经验；建筑外墙专业厂家擅长围护板材生产、复合加工及模块化安装，不具备钢结构生产资质与能力，两类厂家专业方向完全割裂。 | *** | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-26 16:19:05 |  | 已提问 | 正式投标 | 建分：1.500kV桂北输变电工程、220kV政和（格兰）送变电工程，建筑物钢结构物资采用总价报价。技术规范书中已分别列出建筑钢结构（单位：吨）、内外墙板（单位：平方米）的数量清单。 投标人须对建筑钢结构、内外墙板按技术规范书清单逐项报单价及总价，并以建筑钢结构、内外墙板两项报价合计总价作为投标总报价。合同实施阶段，规范书清单所列数量如调整，按仅调整数量，单价不变原则变更合同结算。 2.500kV 布山输变电工程：建筑物外墙板的技术规范书已与钢结构的技术规范书分开编写。 3.220kV 民丰（大塘）送变电工程：物资系统没有防火涂料和墙板的物资编码，故按“钢结构” 录入，具体详见技术规范书及相关施工图纸。 桂林：110 千伏兴盛（西山）送变电工程配电装置楼的装配式变电站建筑钢结构与装配式建筑外墙已经拆分成两条需求计划上报，相关要求参见相应的两条需求计划内技术规范书。
22 | DCF1AD4679274520BF19D997082C68AF | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 经核查标的下各需求条目对应的技术规范，确认该标的包含两类完全不同属性的物资，具体情况如下： 需求条目编码 0162026000004013854、0162026000004101730：根据技术规范要求，所招标物资为 “预装式预制舱式模块化变电站”，核心构成包含二次设备组件，是电力工程核心运行设备，承担电力传输、控制及保护等关键功能，对应概算价格分别为 391.2 万元、350 万元。 需求条目编码 0162026000004037542：根据技术规范要求，所招标物资为 “警传室预制舱”，核心构成是生活预制舱主体及常用家电设备，属于工程配套生活辅助设施，主要满足人员值班、休息等基础生活需求，对应概算总价为 46.08 万元。 | *** | 通用技术 | 标的 | 预装式预制舱式模块化变电站 | 2026-02-26 16:19:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 南宁：需求条目编码 0162026000004013854根据技术规范要求，所招标物资为 “预装式预制舱式模块化变电站”，核心构成包含二次设备组件，是电力工程核心运行设备，承担电力传输、控制及保护等关键功能，对应概算价格为 391.2 万元。 贵港：招标物资为“预装式预制舱式模块化变电站”，核心构成包含二次设备组件，是电力工程核心运行设备，承担电力传输、控制及保护等关键功能。 桂林：需求条目编码 0162026000004037542：需求为警传室预制舱，属于工程配套生活辅助设施，主要满足人员值班、休息等基础生活需求。
23 | F8AE85FC780C444F80E5053E98578C4C | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 1.南宁供电局-南宁供电局变电管理一所35kV艾村站保护综自系统预制舱改造项目-0212026010000042076-本项目根据项目招标文件描述与评分办法，项目为纯设备供应项目，但是技术规范供货范围中，由施工、土建部分的内容，请问本项目本次招标为纯设备供应还是设备供应+施工的总承包项目？ 回复： 2.桂林供电局-110 千伏兴盛（西山）送变电工程-0212026010000042398-本项目根据项目招标文件描述与评分办法，项目为纯设备供应项目，但是技术规范供货范围中，由施工、土建部分的内容，请问本项目本次招标为纯设备供应还是设备供应+施工的总承包项目？ 回复： 3.贵港供电局-35kV下湾站保护自动化设备预制舱改造-0212026010000041608-本项目根据项目招标文件描述与评分办法，项目为纯设备供应项目，但是技术规范供货范围中，由施工、土建部分的内容，请问本项目本次招标为纯设备供应还是设备供应+施工的总承包项目？ 回复： | *** | 专用技术 | 标的 | 预装式预制舱式模块化变电站 | 2026-02-26 18:06:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 南宁：南宁供电局变电管理一所35kV艾村站保护综自系统预制舱改造项目技术规范书已明确投标方合同签订后两周内，按本招标文件的要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认，因此完成项目施工作为该项目投标方履约中的必要条件。 贵港：设备供应+施工的总承包项目。 桂林：110千伏兴盛（西山）送变电工程的警传室预制舱为：设备供应、安装及调试，不包括预制舱基础土建施工。
24 | 07980CA002184B51B10CE70C2267D635 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 采购的3台千兆防火墙中的参数写明需要提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和《涉密信息系统产品检测证书》，其中《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》由国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门于2023年7月3日废除，更新为《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，请更新提供产品要求提供的证书类型；《涉密信息系统产品检测证书》只在涉密项目中需要，广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目为公开招标项目，涉密证书在此项目中不适用，请删除此条要求； | *** | 专用技术 | 标的 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 2026-02-27 10:19:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 贺州：该资质要求仅涉及防火墙产品，本次采购的OS2省、地级主站基础软硬件不涉及防火墙（供货范围详见专用技术规范书第2.3项）无此资质要求。 防城港：改为：需提供《国家信息安全认证产品认证证书》《信息系统安全集成服务资质证书》。
25 | F1A53F6A9BBA43EB9C70578B4D1DC011 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 柳州供电局-2025年网络安全技术防护（网络安全软硬件采购）-0162026000004020868-《2025年网络安全技术防护（网络安全软硬件采购）（运维审计设备）技术规范书（通用部分）》的【5.1技术参数】中存在异议要求，请招标方给于澄清答复。 澄清问题1： 技术规范书中的【5.1技术参数】的条款中的“5.1.32 产品需提供中国信息安全认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书；”的要求不合理，通过中国信息安全认证中心的官网网站“https://www.isccc.gov.cn/”查询，该证书目前已无任何设备厂家满足该要求，原有设备厂家的证书已处于【注销】、【过期失效】状态，查询链接：“https://p.isccc.gov.cn/CertSearch.aspx?ptype=2”，该条款要求不满足《中华人民共和国招标投标法》中“第二十八条：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”的要求，请招标方给于澄清答复，是否删除该条款要求或者更新为：“5.1.32 产品需提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书；”。 澄清问题2： 技术规范书中的【5.1技术参数】的条款中的“5.1.33产品获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证一年以上。”的要求不合理，《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》自2023 年 7 月 1 日起停止颁发，参考【公安部令第168号】：“https://www.mps.gov.cn/n6557558/c9253014/content.html”，因此《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》不适用于招投标要求中，请招标方给于澄清答复，是否删除该条款要求或更新为：“5.1.33产品具备《网络安全专用产品安全检测证书》” | *** | 通用技术 | 标的 | 运维审计设备 | 2026-02-27 11:39:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.条款修改为：产品需提供网络安全专用产品安全认证证书或安全检测证书； 2.删除5.1.33 产品获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证一年以上条款。
26 | AD66C131EC5C4FAFA94767394BBB5561 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 采购的通用服务器有注明参考技术文件通用部分PC服务器(X86或者ARM二档)，采购的关系数据库服务器和III区服务器未写明配置参考通用技术规范中服务器配置要求的哪一档，请明确； | *** | 专用技术 | 标的 | 二次系统远程运维管控平台（保护） | 2026-02-27 11:43:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 玉林：I区数据服务器（自主可控PC服务器(ARM或X86一档1类)、I区前置服务器(ARM或X86一档2类)、I区应用服务器(ARM或X86一档2类)、III区数据服务器(ARM或X86一档1类)、III区应用服务器(ARM或X86一档2类)。 百色：采购的关系数据库服务器和III区服务器全部要求为“X86二档”。
27 | 669816D7E9644CAB9939CA54F2D0E2EF | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西建设分公司-广西华谊三期项目220千伏外部供电线路工程-0162026000004160752-①请提供被监测电缆路径、电缆接头详细资料；②电缆接头位置是否有电源及通讯光缆接口？③如果需要敷设电源电缆和光纤，是否有预留管道？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-27 11:57:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、已提供有相应详细资料；2、没有预留有电源及通讯光缆接口；3、没有预留管道。
28 | B0E30F116D0C4BC1A7463F20E8AB4F6F | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西建设分公司-广西华谊三期项目220千伏外部供电线路工程-0162026000004160759-①请提供被监测电缆路径、电缆接头详细资料；②电缆接头位置是否有电源及通讯光缆接口？③如果需要敷设电源电缆和光纤，是否有预留管道？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-27 11:57:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、已提供有相应详细资料；2、没有预留有电源及通讯光缆接口；3、没有预留管道。
29 | A13C338752714F4288E44FDC39FBC237 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西建设分公司-广西华谊三期项目220千伏外部供电线路工程-0162026000004160752-如果采用无线通讯方式，是否可以现场信号采集器直接上送到业主主站（即不另外配置局放监测主机）？无线通讯卡和费用是否由业主负责？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-27 11:58:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、可以，采用APN传输方式；2、无线通讯卡是由厂家提供，费用由厂家按设备质保期年限缴纳。
30 | 84D5E6B9C1DC4338A21649A220809D7E | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西建设分公司-广西华谊三期项目220千伏外部供电线路工程-0162026000004160759-如果采用无线通讯方式，是否可以现场信号采集器直接上送到业主主站（即不另外配置局放监测主机）？无线通讯卡和费用是否由业主负责？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-27 11:58:04 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、可以，采用APN传输方式；2、无线通讯卡是由厂家提供，费用由厂家按设备质保期年限缴纳。
31 | 10D20FCEAC2D47A286F18FCB25C900B6 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西建设分公司-广西华谊三期项目220千伏外部供电线路工程--0162026000004160752-南方电网公司在2023年、2024年、2025年均有开展电力电缆局部放电在线监测装置送样检测（http://www.bidding.csg.cn/zywgg/1200367560.jhtml），公告中明确“送样检测结果拟纳入南方电网公司供应商资质能力评价标准，可应用于南方电网公司采购活动”。请问技术评分标准第5项“试验报告及证照”是否需提供该送样检测报告？送样检测合格的供应商本项是否得满分？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-27 11:58:07 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、需要提供改送样检测报告；2、按相应得分标准执行。
32 | 6D00A1C586E849AA9D8134D88EEF3BDA | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西建设分公司-广西华谊三期项目220千伏外部供电线路工程--0162026000004160752-《电力电缆局部放电在线监测装置技术规范书（通用部分）》第2.2条要求“3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由投标方完成”。投标方监督投标方，是否合理？请澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-27 11:58:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书实施
33 | 7E9EAF20A33040CB85D3BB13C2E6C7CF | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西建设分公司-广西华谊三期项目220千伏外部供电线路工程--0162026000004160752-《电力电缆局部放电在线监测装置技术规范书（通用部分）》第2.2条要求“3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由投标方完成”。第2.3要求条“3）投标方应在招标方的监督下完成传感器和现场信号采集处理单元安装、线缆连接、设备调试等工作，投标方应配合招标方按合同技术协议进行现场验收，检查安装质量。对于出现的问题，投标方应及时进行处理”。请澄清：电源电缆敷设、通讯光纤敷设、后台屏柜安装固定等工作是否在投标方的技术指导下由招标方完成？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆在线监测系统 | 2026-02-27 11:58:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术规范书实施
34 | 39B7E2A0EB62419E868D64708BBE0A49 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 招标文件2.1 供货需求及供货范围/表2.1 供货范围及设备技术规格一览表第9条 9、门禁监测：将门禁系统中涉及的调度机构核心生产场所的16个门禁，接入机房动力环境监控系统。其他功能详见通用技术规范书。 疑问：该需求是指本次通过新增硬件接入16个门禁？还是原来已经有门禁硬件设备，此次通过门禁系统接口与动环系统集成，通过动环系统实现门禁状态、门禁进出记录、门禁远程开门功能实现。 | *** | 专用技术 | 标的 | 动力环境监控系统 | 2026-02-27 13:00:48 |  | 已提问 | 正式投标 | 原来已经有门禁硬件设备，此次通过门禁系统接口与动环系统集成，通过动环系统实现门禁状态、门禁进出记录、门禁远程开门功能实现。
35 | EC8C30968EC0460AB46A6799BC073989 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 招标文件“第三章 评标办法的商务评分标准11.商务响应性-质量保证期(适用于设备类物资)”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：技术规范书写到“产品质保以合同质保期为准”。请问此处的合同质保期为几年？请予以明确，谢谢！ 问题2：评审条款没有明确质保期满足合同要求能得多少分，请问“质保期满足合同要求”是得几分呢？请贵方予以解答，谢谢！ | *** | 商务 | 标的 | 人脸识别门禁安防系统 | 2026-02-27 14:16:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：质保期按照《中国南方电网有限责任公司货物专项采购标准合同文本（2024年版）》中规定执行： 条款一：第三节 专用合同条款/一、通用部分/8. 质量保证期/8.1 合同设备的质量保证期（质保期）：当合同设备涉及单个项目时，自项目最后一批设备到货验收合格之日起10个月开始计算；当合同设备涉及多个项目时，分别自对应项目最后一批设备到货验收合格之日起10个月开始计算。 条款二：第三节 专用合同条款/二、专用部分/（四十五）其他物资/8. 质量保证期/（1）换流变压器72个月。（2）易耗品12个月。（3）其他设备36个月。 问题2：没有基础分。
36 | 81AC90ABF02D4470A64C0D0FE53C2B4E | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 针对标的“标的3：安全可控电力监控系统网络安全态势感知主站系统、标的11：高压载波设备、标的16：视频会议系统、标的32：智能变电站数据采集系统”，招标文件“第三章 评标办法的商务评分标准13.商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是不是以满足技术规范书的质保年限为准就可以？但是这些标的技术规范书没有写明质保年限，请问这些标的基本质保年限分别为多少年呢？ 问题2：评审条款没有明确质保期满足合同要求能得多少分，请问“质保期满足合同要求”是得几分呢？请贵方予以解答，谢谢！ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目 | 2026-02-27 14:16:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：标的3：安全可控电力监控系统网络安全态势感知主站系统-质保期为5年。 标的11：高压载波设备-质保期5年。 标的16：视频会议系统-合同质保期要求一般写在合同模版里，请参阅招标文件合同模版章节专用条款中关于质保期的要求。 标的32：智能变电站数据采集系统”质保期3年。 问题2：没有基础分。
37 | 141EF463AB0B4377AD8255C68F59AF59 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 针对标的“标的35：蜜罐、标的36：运维审计设备、标的37：网络攻击阻断设备、标的38：备份软件、标的39：云计算软件”招标文件“第三章 评标办法的商务评分标准 商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 1 个月加 0.5 分（不足 1个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是不是以满足技术规范书的质保年限为准就可以？ 问题2：评审条款没有明确质保期满足合同要求能得多少分，请问“质保期满足合同要求”是得几分呢？请贵方予以解答，谢谢！ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目 | 2026-02-27 14:16:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：标的35：蜜罐-调度中心：先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的36：运维审计设备-柳州：是。 标的37：网络攻击阻断设备-以满足技术规范书的质保年限为准。 标的38：备份软件-以满足技术规范书的质保年限为准。 标的39：云计算软件”-电科院：以满足技术规范书的质保年限为准。 问题2：没有基础分。
38 | B883BB63776A40C99EC2BF304197821E | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 针对标的“标的2：测控装置、标的4：加密认证装置管理中心系统、标的5：动力环境监控系统、标的6：二次系统远程运维管控平台（保护）（包1、包2）、标的7：防爆空调、标的8：卫星通信车、标的9：变电站智能网关、标的10：OS2地级主站保护运行监控功能、标的12：清污机、标的13：吊钩桥式起重机、标的14：防病毒系统、标的15：监控台、标的17：电缆在线监测系统、标的18：运维操作审计系统、标的19：移动式智能变电站调试检修平台、标的20：预装式预制舱式模块化变电站、标的21：安全可控调度数据网设备（非新建平面）、标的26：子站安稳装置、标的28：避雷器在线监测系统、标的29：变电站微环境智能监控系统、标的30：GISSF6气体在线监测子系统、标的31：变压器有载调压开关在线监测装置、标的33：OS2省、地级主站基础软硬件（包1、包2）、标的34：网络流量控制分析系统、标的40：通信电源监控系统主站、标的41：自动化远程运维终端”招标文件“第三章 评标办法的商务评分标准 商务响应性-质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是不是以满足技术规范书的质保年限为准就可以？ 问题2：评审条款没有明确质保期满足合同要求能得多少分，请问“质保期满足合同要求”是得几分呢？请贵方予以解答，谢谢！ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目 | 2026-02-27 14:16:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：标的2：测控装置-优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款； 标的4：加密认证装置管理中心系统-百色、北海、来宾：以满足技术规范书的质保年限为准。贺州、河池质保期5年。钦州、梧州：是以满足技术规范书的质保年限5年为准。玉林：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的5：动力环境监控系统-玉林：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的6：二次系统远程运维管控平台（保护）（包1-玉林：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。包2-百色：质保期为自项目投运起三年。） 标的7：防爆空调-崇左：1.2024年宁明供电公司110kV北江站等3座变电站蓄电池室加装防爆空调项目的防爆空调，按国家标准安全使用年限10年（按生产日期起）。 2.2023年崇左供电局地调通信电源房改造项目防爆空调，同意满足技术规范书质保年限为准。桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。建分：“质保期满足合同要求”应以满足技术规范书的质保年限为准。梧州：是。质保期满足技术规范书4.2.1条款要求即可。 标的8：卫星通信车-桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。北海：以满足技术规范书的质保年限为准。 标的9：变电站智能网关-北海：以满足技术规范书的质保年限为准。桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。建分、来宾以满足技术规范书的质保年限为准。柳州、南宁：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的10：OS2地级主站保护运行监控功能-来宾以满足技术规范书的质保年限为准。 标的12：清污机-新电力：以满足技术规范书的质保年限为准。 标的13：吊钩桥式起重机-新电力：满足合同要求。 标的14：防病毒系统-调度中心：先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的15：监控台-建分：“质保期满足合同要求”应以满足技术规范书的质保年限为准。 标的17：电缆在线监测系统-建分：设备质保期需满足技术规范书及广西电网公司设备质保年限要求； 标的18：运维操作审计系统-调度中心：先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的19：移动式智能变电站调试检修平台-玉林：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的20：预装式预制舱式模块化变电站-贵港、南宁：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。 标的21：安全可控调度数据网设备（非新建平面）-北海：以满足技术规范书的质保年限为准。桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。河池：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。贺州、建分、南宁、柳州：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的26：子站安稳装置-建分：“质保期满足合同要求”应以满足技术规范书的质保年限为准。 标的28：避雷器在线监测系统-百色、北海：以满足技术规范书的质保年限为准。河池、南宁：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的29：变电站微环境智能监控系统-北海：以满足技术规范书的质保年限为准。桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。南宁：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。建分：按技术规范书为准。 标的30：GISSF6气体在线监测子系统-柳州：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的31：变压器有载调压开关在线监测装置-建分、北海：以满足技术规范书的质保年限为准。桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。柳州、南宁：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。钦州是以满足技术规范书的质保年限5年为准。 标的33：OS2省、地级主站基础软硬件（包1-贺州、包2-防城港）：优先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的34：网络流量控制分析系统-调度中心：先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的40：通信电源监控系统主站-贺州：先按技术规范书条款，技术规范书中没有的再按合同条款。 标的41：自动化远程运维终端-桂林：质保期，以格式合同为准。如果技术规范书的提出质保期小于格式合同，则可加分。钦州是以满足技术规范书的质保年限5年为准。梧州：是。满足技术规范书的质保年限要求即可。 问题2：没有基础分。
39 | DB1A8C0E842E4FDF80B6F2E419A48334 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 关于广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目 （采购编号：CG0400022002261497）标包18：运维操作审计系统的技术评分里面，第9项，重大工程业绩，500kV 及以上厂站应用、国家及行业示范工程应用等，运维操作审计系统属于安全运维审计设备类，与本批次项目标包36：运维审计设备类同，与500kV 及以上厂站应用工程类无关！该标包技术评分标准是否需改为与标包36：运维审计设备的技术评分标准一致，请审核回复。 | *** | 专用技术 | 标的 | 运维操作审计系统 | 2026-02-27 14:36:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 不修改
40 | 3E4D3416C70E4EB582FCE488E63E81BB | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 技术规范书“2.2.3.1代理服务器”章节，原文要求如下： (4)硬盘：配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速15KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘，SAS热交换硬盘托架≥12个；支持热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘、SSD； 相关问题如下： 目前市场上为1200GB（或以上）容量的硬盘，转速最高为10KRPM；转速15KRPM的硬盘最高只有600GB容量。 建议将原文修改为“配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘，” | *** | 专用技术 | 标的 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知主站系统 | 2026-02-27 14:57:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 百色：同意将原文修改为“配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘。” 崇左：将原文修改为“配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘”。 桂林：同意修改为“配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘，”。 河池：同意修改为：“配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘，”。 贺州：技术规范书“2.2.3.1代理服务器”章节（4）硬盘修改为：配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘，SAS热交换硬盘托架≥12个；支持热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘、SSD。 来宾：同意“配置≥4块960GB（或以上）SSD以及配置≥2块1200GB（或以上）容量、转速10KRPM（或以上）2.5英寸SAS热插拔硬盘，”修改。
41 | 1E06CFB3E9F141478B0234FAA01E4855 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局—荔浦马岭供电所技术业务用房 （荔浦马岭供电所维修中心）项目—0162026000004034049—“货物需求一览表/顶层净高(mm)：4200”，顶层高度过矮，轿厢高度再抬高至2600mm有冲顶风险，对电梯轿厢产生危害。如顶层高度4200mm需要降低轿厢高度至2300mm，如轿厢高度2600mm需要抬高顶层高度至4500mm以上。请复核设计图纸顶层高度？轿厢高度是否可以调整按最大化设计？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 15:19:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意按轿厢高度是否可以调整按最大化设计。
42 | CE0F552F4632422881058FD1EDBC6B1E | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局—桂林永福供电局百寿供电所技术业务用房项目—0162026000004034098—“货物需求一览表/顶层净高(mm)：4200”，顶层高度过矮，轿厢高度再抬高至2600mm有冲顶风险，对电梯轿厢产生危害。如顶层高度4200mm需要降低轿厢高度至2300mm，如轿厢高度2600mm需要抬高顶层高度至4500mm以上。请复核设计图纸顶层高度？轿厢高度是否可以调整按最大化设计？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 15:21:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意轿厢高度根据土建尺寸按最大化设计
43 | 6E6C2399DAFB456A92F07C2A67F00EBA | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局—桂林永福供电局班组值班用房项目—0162026000004034050—“货物需求一览表/顶层净高(mm)：4200”，顶层高度过矮，轿厢高度再抬高至2600mm有冲顶风险，对电梯轿厢产生危害。如顶层高度4200mm需要降低轿厢高度至2300mm，如轿厢高度2600mm需要抬高顶层高度至4500mm以上。请复核设计图纸顶层高度？轿厢高度是否可以调整按最大化设计？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 15:22:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意轿厢高度根据土建尺寸按最大化设计
44 | 5E4E3B2916FC48DC9A3AE91D94A3643A | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 玉林供电局—新电力集团博白供电局文地供电所技术业务用房项目—0162026000004040982—“货物需求一览表/顶层净高(mm)：3500”，顶层高度过矮，对电梯轿厢产生危害。如轿厢高度2600mm需要抬高顶层高度至4500mm以上。请复核设计图纸顶层高度？轿厢高度是否可以调整按最大化设计？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 15:22:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 客梯技术规范书顶层高度填写为机房净高，填写错误。项目顶层高度为4.7m满足要求。
45 | 272B7A04D7114A158C244623CA5914F3 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局—新电力集团全州石塘供电所技术业务用房项目—0162026000004034554—“货物需求一览表/顶层净高(mm)：4200”，顶层高度过矮，轿厢高度再抬高至2600mm有冲顶风险，对电梯轿厢产生危害。如顶层高度4200mm需要降低轿厢高度至2300mm，如轿厢高度2600mm需要抬高顶层高度至4500mm以上。请复核设计图纸顶层高度？轿厢高度是否可以调整按最大化设计？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 15:23:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意轿厢高度按最大化设计
46 | ED6B43CEFFB247B79E44FDEA5A37E19D | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局—平乐供电局备勤用房项目—0162026000004033531—“货物需求一览表/顶层净高(mm)：4200”，顶层高度过矮，轿厢高度再抬高至2600mm有冲顶风险，对电梯轿厢产生危害。如顶层高度4200mm需要降低轿厢高度至2300mm，如轿厢高度2600mm需要抬高顶层高度至4500mm以上。请复核设计图纸顶层高度？轿厢高度是否可以调整按最大化设计？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 15:23:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意轿厢高度按最大化设计
47 | E9B20946346643ED9780A99C7A727DA3 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 贵港供电局—贵港供电局备勤用房项目—0162026000004101222—“货物需求一览表/净开门尺寸 宽×高(mm)：1100×2300”，本项目拟采购载重量1000kg的电梯，该载重标准净开门尺寸为900×2100mm，且土建预留门洞尺寸也不够大，建议将净开门尺寸改为“按井道尺寸设计提供最大尺寸”或“宽×高(mm)：（≥）1000×2300”。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 15:41:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 净开门尺寸 宽×高(mm)“1100mm×2300mm改为1000mm×2200mm”
48 | 8ED1D18BA8104530AF79EF07C08EAA80 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 柳州供电局-2025年网络安全技术防护（网络安全软硬件采购）-0162026000004020868-项目的技术规范书中存在不合理的技术要求，请给于澄清和答复。 问题1：“5.1.32 产品需提供中国信息安全认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书；”要求不合理，该证书已停止更新发放，无设备厂家具备该证书满足招标要求，为避免项目流标，请招标方澄清答复是否删除该条款要求。 问题2：“5.1.33产品获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证一年以上。”的要求不合理，《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》已在2023年7月1日起停止颁发，无设备厂家具备该证书满足招标要求，为避免项目流标，请招标方请招标方澄清答复是否删除该条款要求。 | *** | 通用技术 | 标包 | 运维审计设备[运维审计设备1] | 2026-02-27 15:50:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.条款修改为：产品需提供网络安全专用产品安全认证证书或安全检测证书； 2.删除5.1.33 产品获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证一年以上条款。
49 | 97B387E0626C478A8947B1A64BE31A86 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 布置图结构为三相分箱结构，能否使用三相共箱结构? | *** | 专用技术 | 标的 | 110kV半封闭紧凑式组合（HGIS）(局部改造项目） | 2026-02-27 16:05:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 本工程需要三相分箱结构。
50 | B3AFBFA4B2F84F1397832DB3E2006941 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 贺州供电局—新电力集团富川公司周转房项目—0162026000004143546—本项目拟采购载重量1050kg的电梯，该载重标准净开门尺寸为900×2100mm，“货物需求一览表/净开门尺寸 宽×高(mm)：1200×2200”，超宽净开门尺寸远超出 1050kg 载重电梯的结构设计及安全规范限值。请予以核实，建议将净开门尺寸改为“按井道尺寸设计提供最大尺寸”或“宽×高(mm)：（≥）900×2100”。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 16:09:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 宽×高(mm)：1200×2200，该尺寸为土建洞口尺寸，电梯净开门尺寸为900×2100mm。
51 | A41034BAF1F7409FA2F58E43ECF4D621 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 现对广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002261497），建议澄清如下： 标的序号40，标的名称“通信电源监控系统主站”标包1“通信电源监控系统主站 1”，文档名称《通信电源监控系统主站技术规范书》“5.5.服务器技术要求”: （1）参数“(7)PCI插槽：≥10个PCI-E 插槽；”，本次实际使用PCI-E 插槽4个槽位，6个PCI-E 插槽完全满足设备后续网卡扩容需求，建议修改成：“(7)PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽；” | *** | 专用技术 | 标的 | 通信电源监控系统主站 | 2026-02-27 16:33:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意修改成：“(7)PCI插槽：≥6个PCI-E 插槽；”
52 | D692A71DB0AA4855B6781A287F1C43D5 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 现对广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002261497），建议澄清如下： 标的序号33，标的名称“OS2 省、地级主站基础软硬件”标包2“OS2 省、地级主站基础软硬件2”，文档名称《OS2省2026-2027年防城港地调新业务接入功能加装-OS2省、地级主站基础软硬件技术规范书（专用部分）》中： （1）“2.1.1服务器配置要求-PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”设备名称应包含X86架构或ARM架构服务器，但技术参数未见ARM架构技术参数要求，是否以该标包中 《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（通用部分）》对应的PC服务器(ARM架构一档1类)配置要求进行响应？ （2）“2.1.1服务器配置要求- PC服务器(X86/ARM架构一档1类)-技术要求“”中：参数“网卡：配置≥2GE电口及≥210GE 光口，另配置≥1 块独立的 4 端口 10/100/1000M-BaseT 以太网卡；”，主流服务器均无法满足配置210GE光口要求，建议改成：“网卡：配置≥2GE 电口及≥2个10GE光口，另配置≥1 块独立的 4 端口 10/100/1000M-BaseT 以太网卡；”。 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 2026-02-27 16:33:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：“2.1.1服务器配置要求-PC服务器(X86/ARM架构一档1类)”设备名称应包含X86架构或ARM架构服务器，在技术参数中新增“ 详见《一体化电网运行智能系统（OS2）主站招标通用技术规范书（2024版）》11.3.2.3服务器配置要求中的PC服务器（ARM一档1类)技术要求” 问题2：“2.1.1服务器配置要求- PC服务器(X86/ARM架构一档1类)-技术要求“”中：参数“网卡：配置≥2GE电口及≥210GE 光口，另配置≥1 块独立的 4 端口 10/100/1000M-BaseT 以太网卡；”，主流服务器均无法满足配置210GE光口要求，改为网卡：配置≥2*GE电口及≥2*10GE光口，另配置≥3块独立的4端口10/100/1000M-BaseT以太网卡
53 | B54D254D228748A7B8C76FEA178B5C93 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 现对广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002261497），建议澄清如下： 标的序号6，标的名称“二次系统远程运维管控平台（保护）”标包2“二次系统远程运维管控平台（保护）2”，文档名称：《集控中心远程维护主站系统技术规范书(百色供电局二次远程运维平台国产化改造)（专用部分）》 中： “2.1供货需求及供货范围-表2.1供货范围及设备技术规格一览表”中“关系数据库服务器、III区服务器”，未明确采用几档几类型服务器，建议明确服务器类型，并补充ARM和X86架构对应的技术参数要求。 | *** | 专用技术 | 标的 | 二次系统远程运维管控平台（保护） | 2026-02-27 16:33:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 关系数据库服务器、III区服务器全部要求为“X86二档”，对应的技术参数要求详见通用技术规范。
54 | 80380FF49ABB43179EF3D5D737811D55 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 现对广西电网公司2026年第一批省级物资集中公开招标项目（采购编号：CG0400022002261497），建议澄清如下： 标的序号6，标的名称“二次系统远程运维管控平台（保护）”标包1“多二次系统远程运维管控平台（保护）1”，文档名称：《集控中心远程维护主站系统技术规范书（玉林供电局二次设备远程运维管控平台自主可控及商用密码应用改造）》中： （1）“2.1.1 具体功能要求：设备名称 “I区数据服务器(ARM或X86一档1类)、I区前置服务器(ARM或X86一档2类)、I区应用服务器(ARM或X86一档2类)、III区数据服务器(ARM或X86一档2类)、III区应用服务器(ARM或X86一档2类)”；技术要求“CPU：≥2颗X86架构服务器处理器，总核数≥64核，支持超线程，L3缓存≥22MB，原始主频≥2.0GHz，采用自主可控CPU，所有CPU同款、同一型号；”，设备名称应包含X86架构和ARM架构服务器技术参数，但技术要求中未见ARM架构服务器技术参数要求，建议增加对应ARM架构服务器技术参数要求； （2） “2.1 供货需求及供货范围-表 1 供货范围及设备技术规格一览表-项目要求型式、规格中“I区前置服务器（自主可控PC服务器(ARM或X86二档)）、I区应用服务器（自主可控PC服务器(ARM或X86二档)）、III区数据服务器（自主可控PC服务器(ARM或X86二档)）、III区应用服务器（自主可控PC服务器(ARM或X86二档)）”要求型式、规格为“ARM或X86二档”， 与 2.1.1 具体功能要求-设备名称中 “I区前置服务器(ARM或X86一档2类)、I区应用服务器(ARM或X86一档2类)、III区数据服务器(ARM或X86一档2类)、III区应用服务器(ARM或X86一档2类)”要求的服务器类型不一致，建议明确I区前置服务器，I区应用服务器，III区数据服务器，III区应用服务器属于几档几类服务器，并补充ARM和X86架构对应的技术参数要求； | *** | 专用技术 | 标的 | 二次系统远程运维管控平台（保护） | 2026-02-27 16:33:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件：序号54问题回复-标的名称“二次系统远程运维管控平台（保护）”标包1“多二次系统远程运维管控平台（保护）1”
55 | 7CEBEB9B17A84FCCBEF6BBC3C06A06A9 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 招标技术规范书：第五章 供货范围及技术要求/1 数字音频处理器（含接口扩展）/15.配套调音控制软件或支持Web界面操作，可自定义编程输入输出通道和各项音频处理功能； 澄清内容： 目前市面上数字音频处理器编程控制软件分为固化式和模块化两种方式，操作控制界面也分为中文界面和英文界面，且操作系统分为Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统。请问本次项目关于控制软件、操作界面、操作系统采用何种技术要求？ 建议修改为：▲15.配套图形化中文控制界面软件端、移动端、WEB端控制（兼容Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统），可自定义编程输入输出通道和各项音频处理功能，需提供控制软件操作界面截图并加盖制造商公章。 | *** | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2026-02-27 16:43:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 中文控制界面关系着视频会议运维人员的操作精准性，对运维工作有重要的促进作用，且市面上大部分音频处理器都支持图形化中文控制界面，此条款修改为：：▲15.配套图形化中文控制界面软件端、移动端、WEB端控制（兼容Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统），可自定义编程输入输出通道和各项音频处理功能，需提供控制软件操作界面截图并加盖制造商公章。
56 | F7FEB8BD95AE40FC854F97764D20F1F7 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 招标技术规范书：第五章 供货范围及技术要求/1 数字音频处理器（含接口扩展）/16.平均无故障运行时间≧100000 小时，平均修复时间≤1分钟，提供由具备CNAS或CNAL或CMA中任意一项认可资质的第三方检测机构出具的检测报告。 澄清内容： 平均无故障运行时间MTBF≥100000 小时为电子设备可靠性预计值，行业内均采用可靠性预计法 / 加速寿命试验出具报告，无实测10万小时报告。平均修复时间 MTTR≤1 分钟，属于设备故障快速诊断、热插拔、模块化更换的设计指标，无第三方机构可对该指标进行实测并出具CNAS/CMA报告。 建议修改为：16.平均无故障运行时间≧100000 小时，平均修复时间≤1分钟，需提供有制造商加盖公章的证明材料。 | *** | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2026-02-27 16:43:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 平均无故障时间确实不一定会纳入第三方检测报告的测试内容中，此条款修改为：16.平均无故障运行时间≧100000 小时，平均修复时间≤1分钟，需提供有制造商加盖公章的证明材料。
57 | 3421E82BB1A94DCE8B995E14EFB16F94 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 针对运维审计设备通用技术部分的5.1技术参数“5.1.32 产品需提供中国信息安全认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书；”要求，该证书认证范围，据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、财政部、中国国家认证认可监督管理委员会发布的《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第 33 号），明确了信息安全产品强制性认证的 13 项产品类别，“运维审计设备” 所属的 “运维安全管理产品” 不在其中。因此运维审计设备不在该认证覆盖产品类别内且不涉及中国国家信息安全产品认证证书，建议取消该证书，谢谢。 | *** | 通用技术 | 标的 | 运维审计设备 | 2026-02-27 16:52:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 条款修改为：产品需提供网络安全专用产品安全认证证书或安全检测证书。
58 | A53B2F6079E24F4B840B70DEEE172C9E | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 《调度自动化系统主站机房动力环境监控系统技术规范书（专用部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表1、调度自动化系统主站机房动力环境监控系统：1套，集配电、UPS、空调、蓄电池组、环境、消防系统信号监控于一体的综合管理系统，并可接入玉林地调自动化运行管控系统，具备与动力监控、环境监控、消防监控、安防监控子系统的横向采集功能。具体功能详见通用技术规范书。配置2台自主可控PC服务器，1个24口交换机，1台自主可控运维工作站，1套自主可控关系数据库，3套自主可控操作系统，2个动力环境采集单元（每个采集单元的串口数量，RS485/422≥16个，RS232≥16个）。 澄清问题：动力环境监控采集单元“RS485/422≥16个，RS232≥16个”的要求，经核算本项目实际监控对象多为RS485通信，RS422、RS232接口需求较少（通常不超过4~6个），按此配置将导致接口大量闲置及成本浪费。建议允许采用模块化组合方式（如RS485采集器+RS422采集模块+RS232采集模块）满足总接口要求，或根据实际接入需求灵活配置RS232串口、RS422串口数量，以提升方案经济性与实用性，同时确保系统接入能力，请给与澄清。谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 动力环境监控系统 | 2026-02-27 17:03:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 为满足当前业务以及后续业务的扩充需要，动力环境监控采集单元要求具备“RS485/422≥16个，RS232≥16个”。
59 | B8861F6D54ED4FE6A6B25159DD6929AE | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 问题1：《调度自动化系统主站机房动力环境监控系统技术规范书（通用部分）》5.2.2系统功能：机房动力环境监控系统应该支持B/S架构，具备3D机房组态功能，支持从机房-机柜-设备-端口的层级3D显示各种设备的运行状态: 疑问：请提供本次动环监控系统的机房面积，用于估算3D建模费用。 问题2:在《调度自动化系统主站机房动力环境监控系统技术规范书（专用部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表5、温湿度监测：将原动环温湿度监测器接入新动环系统，并在18楼自动化机房、19楼自动化机房、19楼自动化UPS电源房、23/24楼自动化蓄电池房增加共20个温湿度传感器，并将数据接入新动环系统。疑问：麻烦请提供原动环系统温湿度接入数量，并确认是否可以提供接口协议文档。以便进行成本核算 问题3：《调度自动化系统主站机房动力环境监控系统技术规范书（专用部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表6、定位水浸监测：18楼自动化机房、19楼自动化机房、19楼自动化UPS电源房等面积约300平方米。根据机房面积配置合理的定位式漏水控制器和相应漏水感应绳。将23楼及24楼自动化蓄电池房漏水监测设备接入本次采购的动环系统。其他功能详见通用技术规范书范书。 疑问：请提供23楼及24楼自动化蓄电池房漏水监测设备数量，并确认是否可以提供接口协议文档，以便进行成本核算 | *** | 专用技术 | 标的 | 动力环境监控系统 | 2026-02-27 17:03:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：18楼自动化机房、19楼自动化机房、19楼自动化UPS电源房、23楼/24自动化蓄电池房面积总计约340平方米. 问题2：原动环系统温湿度接入数量为5个，无法提供接口协议文档。 问题3：23楼及24楼自动化蓄电池房漏水监测设备数量为2个，中标后由招标方提供接口协议文档。
60 | 68003755F5FE40ADACEF0FAF01E608A8 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 问题1：《调度自动化系统主站机房动力环境监控系统技术规范书（专用部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表9、门禁监测：将门禁系统中涉及的调度机构核心生产场所的16个门禁，接入机房动力环境监控系统。其他功能详见通用技术规范书。 疑问：门禁设备是否现场已具备，无需供货，若具备需提供门禁品牌、型号等信息，若需本次供货，需提供进出门方式、单开门/双开门等要求 问题2 原文：《调度自动化系统主站机房动力环境监控系统技术规范书（专用部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表10、视频监测：将原有的18楼自动化机房的视频监测系统13个摄像头、23楼及24楼自动化蓄电池房等4个摄像头接入机房动力环境监控系统进行监视。本次新增加购置19楼自动化机房5个球形摄像头，其中2个为防爆球机，接入机房动力环境监控系统进行监视。新增红外双鉴监测器：5个。其他功能详见通用技术规范书。疑问：本次新购置摄像头是否接入原有视频系统的硬盘录像机中，若接入，需提供原视频品牌、型号 问题3 原文：《调度自动化系统主站机房动力环境监控系统技术规范书（专用部分）》2.1 供货需求及供货范围4、接入动力环境监控系统的设备及对象信息，未包含部分详见“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”。疑问：麻烦提供技术规范书第5页表格里面序号1至21的设备接口类型，并确认是否可以提供接口协议文档。以便进行成本核算。谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 动力环境监控系统 | 2026-02-27 17:04:00 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题1：门禁设备现场已具备，无需供货，门禁品牌（海康威视）、型号（DS-K1T673M）。 问题2：新购置摄像头需采用网络方式接入接入原有视频系统的硬盘录像机中，原视频品牌（海康威视）、不确定型号。 问题3：设备接口类型基本为通用的接口类型，具备每个设备的接口类型由中标方查询资料或咨询原设备厂家，无法提供接口协议文档。
61 | 4560B6BD9EB64477AB0EF334FF1653A0 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 玉林供电局-容县松山供电所技术业务用房项目-0162026000004040766 1、技术规范书货物需求一览表中载重要求为1000kg，对应要求的轿厢尺寸已经超过国标要求，请问是否可以修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:19:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸
62 | E99A42D56A9247EDAE72589F4FAFCA1F | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局-平乐供电局备勤用房项目-0162026000004033531 1、技术规范书货物需求一览表中载重要求为1000kg，对应要求的轿厢尺寸已经超过国标要求，请问是否可以修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸？2、技术规范书中净开门宽度尺寸要求1000宽*2100高，1000KG载重标准开门尺寸为900宽*2100高，请问是否可以更改为标准开门尺寸900宽*2100高？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:20:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意按提出的意见进行修改
63 | 1B5267A1649D46A985F6BE6DC74E44F3 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局-新电力集团全州石塘供电所技术业务用房项目-0162026000004034554 1、技术规范书货物需求一览表中载重要求为1000kg，对应要求的轿厢尺寸已经超过国标要求，请问是否可以修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸？2、技术规范书中净开门宽度尺寸要求1000宽*2100高，1000KG载重标准开门尺寸为900宽*2100高，请问是否可以更改为标准开门尺寸900宽*2100高？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:20:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、可以根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸。 2、电梯开门尺寸可调整为900宽*2100高。
64 | 29EBECE649554E4E90BA83F3444808FB | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 贺州供电局-新电力集团富川公司周转房项目-0162026000004143546技术规范书中净开门宽度尺寸要求1200宽*2200高，1050KG载重标准开门尺寸为900宽*2100高，请问是否可以更改为标准开门尺寸900宽*2100高或者改成厂家依据相关标准及土建尺寸配置最优开门尺寸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:22:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 宽×高(mm)：1200×2200，该尺寸为土建洞口尺寸，电梯净开门尺寸为900×2100mm。
65 | 73075709315841ADB559C0A1C886FF84 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局-桂林永福供电局班组值班用房项目-0162026000004034050 1、技术规范书货物需求一览表中载重要求为1000kg，对应要求的轿厢尺寸已经超过国标要求，请问是否可以修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸？2、技术规范书中净开门宽度尺寸要求1000宽*2100高，1000KG载重标准开门尺寸为900宽*2100高，请问是否可以更改为标准开门尺寸900宽*2100高？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:22:45 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、可以根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸。2、电梯开门尺寸可调整为900宽*2100高。
66 | 9FEAAAC26FD146049A015E99D16E6CAB | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 贵港供电局-贵港供电局备勤用房项目-0162026000004101222-技术规范书中净开门宽度尺寸要求1100宽*2300高，1000KG载重标准开门尺寸为900宽*2100高，请问是否可以更改为标准开门尺寸900宽*2100高或者改成厂家依据相关标准及土建尺寸配置最优开门尺寸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:23:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 净开门尺寸 宽×高(mm)“1100mm×2300mm改为1000mm×2200mm”
67 | 613461042B234D639B8752C539B836EC | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局-桂林永福供电局百寿供电所技术业务用房项目-0162026000004034098-1、技术规范书货物需求一览表中载重要求为1000kg，对应要求的轿厢尺寸已经超过国标要求，请问是否可以修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸？2、技术规范书中净开门宽度尺寸要求1000宽*2100高，1000KG载重标准开门尺寸为900宽*2100高，请问是否可以更改为标准开门尺寸900宽*2100高？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:24:25 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、可以根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸。2、电梯开门尺寸可调整为900宽*2100高。
68 | 0A7871D3946F41F39E3EEC30425E8E8B | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 桂林供电局-荔浦马岭供电所技术业务用房 （荔浦马岭供电所维修中心）项目-0162026000004034049 1、技术规范书货物需求一览表中载重要求为1000kg，对应要求的轿厢尺寸已经超过国标要求，请问是否可以修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸？2、技术规范书货物需求一览表中控制方式要求为并联，此项目只有一台电梯，是否控制方式改成单控？3、技术规范书货物需求一览表中的项目位置是否有误？4、技术规范书中净开门宽度尺寸要求1000宽*2100高，1000KG载重标准开门尺寸为900宽*2100高，请问是否可以更改为标准开门尺寸900宽*2100高？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:25:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意按提出的意见进行修改
69 | 7552E3CBBD274ABF8D775D5953615B5C | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 玉林供电局-新电力集团博白供电局文地供电所技术业务用房项目-0162026000004040982-1、技术规范书中货物需求一览表的顶层高度为3500mm，不能满足国家验收的安全距离，建议顶层高度增加至4500mm以上，2、技术规范书货物需求一览表中载重要求为1000kg，对应要求的轿厢尺寸已经超过国标要求，请问是否可以修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电梯 | 2026-02-27 17:31:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.客梯技术规范书顶层高度填写为机房净高，填写错误。项目顶层高度实为4.7m满足要求。 2.可修改为根据井道尺寸配置最优轿厢尺寸。
70 | 26EA3E1AFDF949439C5696500D8A1DA8 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-500kV桂北输变电工程建筑钢结构-0162026000004160804-根据建筑图做法，雨篷侧面及底部，室外楼梯梁柱需采用3mm铝板装饰包裹，此部分是否在本次招标范围内？请明确！ | *** | 商务 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:38:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 不在此次招标范围内
71 | 78FE825C54ED47F093698A99A13C91D7 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-500kV桂北输变电工程建筑钢结构-0162026000004160804-根据建筑图做法内墙3~内墙5卫生间墙面需在埃特瓷力板后涂防水涂料及贴釉面砖，但技术规范书中清单项未含此部分做法，本次报价是否不考虑此部分的造价？ | *** | 商务 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:38:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 不考虑此部分报价
72 | AFB8478333FE430288056FB67ECB86C9 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 广西桂林供电局-110千伏兴盛（西山）送变电工程建筑钢结构-0162026000004037541-未有相应主体钢结构技术规范书文件（仅有装配式建筑外墙），请补充！ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:49:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 110 千伏兴盛（西山）送变电工程配电装置楼的装配式变电站建筑钢结构与装配式建筑外墙已经拆分成两条需求计划上报，相关要求参见相应的两条需求计划内技术规范书。本条需求仅招装配式建筑外墙。
73 | 2F80050BFAAA4D5A996411BBB1A31BFC | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-220kV民丰（大塘）变电站工程建筑钢结构-0162026000004160160-未有相应图纸文件 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:49:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件：序号73-75问题回复-220kV 民丰（大塘）变电站装配式建筑施工图纸
74 | 8A583D9BF1454925A636BDD8804194E3 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-220kV民丰（大塘）变电站工程建筑钢结构-0162026000004160159-未有相应图纸文件 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:49:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件：序号73-75问题回复-220kV 民丰（大塘）变电站装配式建筑施工图纸
75 | 90FA636956C346EA9FE0F07CB070F982 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-220kV民丰（大塘）变电站工程建筑钢结构-0162026000004160158-未有相应图纸文件 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:49:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件：序号73-75问题回复-220kV 民丰（大塘）变电站装配式建筑施工图纸
76 | FE480FB8FBEB425AB7546C75AACDF4B6 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-布山500kV变电站新建工程建筑钢结构-0162026000004160681-未有相应图纸文件 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:49:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件：序号76-78问题回复-布山500kV变电站新建工程
77 | 6BE733FACC8D492FB1744873BDD291F9 | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-布山500kV变电站新建工程建筑钢结构-0162026000004160680-未有相应图纸文件 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:50:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件：序号76-78问题回复-布山500kV变电站新建工程
78 | A3A4A13367B64F14A561A03A1172EABA | FABF6035617B466BACF5954969ADFCD5Z262 | 建设分公司-布山500kV变电站新建工程建筑钢结构-0162026000004160679-未有相应图纸文件 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | 2026-02-27 17:50:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见附件：序号76-78问题回复-布山500kV变电站新建工程