## 问题质询
南网超高压公司2025年第六批物资公开询比采购项目（2025-WZ-6-S-XB1）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 352FB48A2C4E458E967D754074DABE90 | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 请提供所有产品的图片，清晰铭牌图片及品牌。 | 通用技术 | 标的 | 空调系统配件 | 见附件：《广州局C类国产备品补仓-Y25空调备品备件采购问题澄清-实物照片》
2 | 2544E7AFC57044E088F16B2687C23315 | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 如果配件停产，是否能接受替代型号？ | 通用技术 | 标的 | 空调系统配件 | 所有停产的配件，均接受技术参数等于或优于原始型号的替代产品。
3 | 49CBD1E9CE5E42B6BE4EE7B5CABDEB0C | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 采购公告中：全自动绝缘子盐密灰密一体机 标的物描述 广州局变电管理一所局部放电测试仪、化学实验室全自动绝缘子盐密灰密一体机、全自动油酸值测定仪、全自动水溶性酸测试仪购置项目采购 1台全自动绝缘子盐密灰密一体机。 报名标包只有全自动绝缘子盐密灰密一体机，请问描述中“局部放电测试仪、全自动油酸值测定仪、全自动水溶性酸测试仪”物资是否属于本次项目采购？未看到相关标的名称。 | 商务 | 标的 | 全自动绝缘子盐密灰密一体机 | 按招标文件及技术规范书要求执行
4 | 9549F7BB99844F81AE530FF200A5926E | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 1、“表2.2-1 技术参数表”中损耗要求为二级能效参数，招标变压器为一级能效，是否按照GB20052的1级能效参数执行？ | 专用技术 | 标的 | 10kV浇筑式干式变压器 | 是，损耗要求按照GB20052的1级能效参数执行。
5 | 1282EC4ED8DD497BA5221472B720D5D6 | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 专用技术规范书为直流避雷器带支撑间隙，报价表显示为：线路型避雷器，500kV，YH20CX-396/1050（空气间隙），为交流避雷器型号，是否按直流避雷器型号报价？ | 专用技术 | 标的 | 直流线路避雷器 | 按直流避雷器型号报价
6 | 2B2B6F612BE5472FBB16B40AA4FA25FF | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 物资明细表序号19.20电动蝶阀型号为执行器型号，是否需要配套阀体，阀体型号是多少？ | 通用技术 | 标包 | 空调系统配件[空调系统配件1] | 物资明细表序号19.20电动蝶阀仅需执行器，不需要配套阀体。
7 | 93564DECA3604651AE36E6C4B88EAB1E | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 专业技术规范书中，表2.2-1技术参数表高压分接范围±2x2.5与物资明细表土4x2.5矛盾，请问，是否可按土4x2.5%执行 | 专用技术 | 标的 | 10kV浇筑式干式变压器 | 高压分接范围按±4x2.5%执行。
8 | 209B0DF975A241B08AA1D13210B24D67 | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 详情请查看附件 | 专用技术 | 标的 | 程控交换机成套设备 | 可以为一层机架，无需分布2个上下独立的公共机架，但单一机架上电源、各公共控制板需满足1+1主备热备冗余。
9 | C0D3E5AC3DC3474294EACD33F1FEC153 | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 见附件。 | 通用技术 | 标的 | 空调系统配件 | 回复见序号9和附件。
10 | 9164FBA938FD489597623CDCF276C903 | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 需澄清问题已整理到附件中，请查收。 | 通用技术 | 标包 | 空调系统配件[空调系统配件1] | 回复见序号10和附件。
11 | B7C0C6A8739D4E838B753C6EA3C96D11 | 89DDB191111847ADB0E3A4BD0155D8B7Z25C | 技术规格书中的表10 技术参数和性能要求响应表和表13 设备投资成本费用表是否必须需要填写，详情请见附件。 | 通用技术 | 标的 | 空调系统配件 | 技术规格书中的表10技术参数和性能要求响应表和表13设备投资成本费用表需要填写。