关于南网超高压公司 2025 年第六批物资公开询比采购项目（2025-WZ-6-S-XB1）采购（采购编号：CG0100062002237521）项目，标的：空调系统配件，标包名称：空调系统配件1，我司尚有部分疑问恳请贵司予以澄清，具体如下：

| 原清单序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 | 澄清内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 |  |
| 3 | 触摸屏 | 套 | 型号：6AV6 642-0AA11-0AX1 | 本次采购标的物中涉及型号为6AV6 642-0AA11-0AX1的触摸屏。经核实，该型号产品已属于淘汰停产型号，官方生命周期状态为“产品已完全退市”。 为确保项目顺利实施及后期稳定运行，我司计划按能够与原机组控制系统匹配的替代型号进行供货。为确认替代触摸屏与原有机组的兼容性，恳请贵司提供该触摸屏所配套使用的PLC控制器具体型号，以便我司据此选配完全兼容的替代产品，保证系统通信的稳定可靠。 回复：可以接受同品牌、同尺寸的替代型号 |
| 4 | 水泵 | 台 | 型号：GCDL65-40 主要参数：Q:65m²/h；功率：22kW；重量：258kg；n：2900r/min；带电机（电机型号：JM1 180M-2，功率：22kV；380V；41.6A；） | 由于水泵安装尺寸（如进出水口口径、法兰标准、地脚螺栓孔距）及转向要求直接影响现场更换，请贵司确认是否提供上述安装尺寸数据或水泵铭牌，或允许我司进行现场勘测，以确保替代产品与原有管路匹配。 回复：可以接受同品牌、同尺寸的替代型号，铭牌照片见附件1，可以开展现场勘察 |
| 7 | 通风机 | 台 | 型号：DDF2.5D；主要参数：功率：0.75kW；风量：3050m³/h；转速：1400r/min；全压：450Pa | 请确认该风机的接口尺寸及安装方式（如风口直径、法兰孔距、安装底座尺寸、电源电压等级）或风机铭牌及实物照片。回复：铭牌照片见附件1 |
| 12 | 电机 | 台 | 型号：1LG0166-4AA70-Z 主要参数：电压380/660△/Y、频率50Hz、功率15kW、电流29.5/16.9A、转速1465r/min；电压440△、频率60Hz、功率17.3kW、电流29A、转速1760r/min | 由于产品升级替代，替代型号为：1LE0003-1DB43-3AA4 回复：接受替代型号，但需确认安装尺寸、技术参数等于或优于原始型号 |
| 14 | PLC模块 | 套 | 型号：S7-1200 SM1231 AI 主要参数：16X24VDC | SM1231 AI：采购清单写"16 x 24VDC"，但实际产品不存在16通道。请确认是需要8通道模块，还是需要2个8通道模块组合？请确认采集的信号类型（4-20mA电流、0-10V电压，还是其他）？或者提供PLC的铭牌照片及实物照片确认。 回复：提供照片见附件1 |
| 15 | PLC模块 | 套 | 型号：S7-1200 SM1232 AQ 主要参数：16X24VDC | SM1232 AQ：采购清单写"16 x 24VDC"，但实际产品不存在16通道，最大8通道。请确认是需要8通道模块，还是需要2个8通道模块组合？请确认输出的信号类型（4-20mA电流还是0-10V电压）？或者提供PLC的铭牌照片及实物照片确认。 回复：提供照片见附件1 |
| 19 | 电动蝶阀 | 个 | 型号：SQL321B25 主要参数：AC220V~±10% 50/60Hz 45VA | 技术规范书中提供的电动蝶阀无法确定所使用的阀体直径，需要提供电动蝶阀阀体直径及实物照片。 回复：提供照片见附件1 |
| 20 | 电动蝶阀 | 个 | 型号：SQL321B50 AC 220V~±10% 50/60Hz 88VA | 技术规范书中提供的电动蝶阀无法确定所使用的阀体直径，需要提供电动蝶阀阀体直径及实物照片。 回复：提供照片见附件1 |
| 21 | 电机 | 台 | 型号： 1LG0206-4AA70-Z主要参数： Power：30kW、Speed：1470r/min、Current:58A、Torque：195Nm | 由于产品升级替代，替代型号为：1LE0003-2AB43-3AA4 回复：接受替代型号，但需确认安装尺寸、技术参数等于或优于原始型号 |
| 23 | 电加热控制器 | 个 | 型号：3PCW-300A主要参数：380VAC、4-20mA | 技术规范书中提供的电加热控制器无法确定品牌，需要提供电加热控制器的铭牌照片及实物照片。 回复：提供照片见附件1 |