## 问题质询
广东电网公司2025年变电站电缆桥架（铝合金）框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 您好，有几个问题需要做出澄清回复。 1.该项目，项目编号CG0300022002180705是电缆桥架（铝合金）框架招标-标包1的投标项目吗？后续是否会有标包2-6的项目。 2.投标文件制作中显示，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价保持一致，报价明细表是否指物资明细报价表(408项)。物资报价明细表中填写单独的价格，自动生成总报价后是否会与投标总报价发生差异。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年变电站电缆桥架（铝合金）框架招标 | 正式投标 | 1.该项目为框架招标，本项目共有1个标的，含6个标包。 2.请按招标文件要求执行，物资明细报价表中分项报价合计的总价格应与开标一览表投标总报价保持一致，请自行检查核对。
2 | 1、铝合金桥架分耐受类和普通类，且已对耐受类和普通类应用污秽等级进行分类，《技术规范书》（通用部分）6.1型式检验、6.2出厂检验只有对应试验要求，无耐受类和普通类桥架对应表面处理要求，如阳极氧化、钝化、是否喷塑等要求。是否能明确一下？同时也方便针对耐受类和普通类桥架做盐雾300、500小时试验检测。 2、耐受类和普通类桥架用立柱、托臂表面处理方式是什么？有无区别？如为热浸镀锌，锌层厚度要求是多少？6.2出厂检验中参数为热浸镀锌≥65µm。 3、技术要求中并未标明护罩厚度，盖板厚度是否参照表5.5要求，与槽体同厚？ 4、关于结构形式，从图纸上看，槽式为铝板折边，梯式采用单梯边型材+梯棍形式还是板材折边+梯棍形式？ 5、6.2出厂检验要求提供附着力检验报告，但铝合金阳极氧化，检测项目不涉及附着力，只有镀锌层和涂层涉及附着力检验。 | 通用技术 | 标的 | 变电站电缆桥架（铝合金） | 正式投标 | 1.耐受类和普通类参见专用部分说明，主要区别是满足盐雾试验要求，以产品满足最终性能为准，不宜详细规定制造过程。 2.表面处理方式可自选，应满足盐雾试验时间要求，同第1条回复。如果采用锌层应满足，热浸镀锌≥65µm。 3.护罩，应与所选桥架规格配套（护罩与桥架承受力不同，最小壁厚宜由设计部门核算），设计部门可以从设计角度，在技术条件书专用部分，对厚度提出要求。 4.参见JB/T10216的附录A； 5.该项目并未列入关键技术参数表。如果是全部阳极氧化膜的铝合金产品(请注意“全部”两个字，代表所有部件)，当然可以不用提供附着力检测报告。如果还有其他钢材和油漆涂层等附件，还是要提供的。
3 | 请问是商务文件、技术文件、报价文件的封面是分开每个标包单独做，还是在同一个封面上同时写上标包1-6，是做6份不同的标包的标书上传还是只做1份标书上传。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年变电站电缆桥架（铝合金）框架招标 | 正式投标 | 该项目为框架招标，同一个封面上同时写上标包1-6，只做1份标书上传即可。
4 | 招标文件2.4 资格审查方式：资格后审。，（4）资格预审：“变电站电缆桥架（铝合金） ”按“ 电缆桥架 ”的资格预审结果执行。请问这二条资格要求以哪条为准？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年变电站电缆桥架（铝合金）框架招标 | 正式投标 | 该标的应用南方电网公司资格预审结果，按照“电缆桥架”资格预审结果执行。
5 | 请问商务评分中“近三年平均净现金流动比率”的计算方法，是经营活动中产生的现金净流量/流动负债，还是财务报表中总的现金净流量/流动负债？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年变电站电缆桥架（铝合金）框架招标 | 正式投标 | 按照财务报表中总的现金净流量/流动负债。